- Какие УФ лампы лучше всего подходят для дезинфекции воды?

УФ лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла обеспечивают наибольшее количество УФ-С света, самый длительный срок службы лампы, наибольшее разнообразие типов и размеров и являются наиболее экономичными.

Ультрафиолетовая лампа является наиболее важным компонентом УФ стерилизаторов. Лампа определяет размер оборудование, исходную цену, стоимость владения. УФ оборудование используется в водных системах жизнеобеспечения для определенных целей: либо для бактерицидной обработки, либо для разрушения озона. По сравнению с любым другим типом УФ-ламп (например, среднего давления), лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла обеспечивают наибольшую отдачу при исходном входном напряжении, обладают наибольшим сроком службы, создают меньше тепла. Они являются наиболее “температуро-совместимыми”, экономически эффективными, и разнообразными в плане типов и размеров.

Следующая информация подтверждена третьей стороной. Здесь демонстрируется, почему УФ лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла превосходят УФ лампы среднего и низкого давления из легкоплавкого стекла (предназначенные для бактерицидного обеззараживания в водных системах жизнеобеспечения).

- УФ лампы среднего давления против УФ ламп низкого давления

- Лампы среднего давления создают в 10 раз больше тепла (1,600°F) , чем лампы низкого давления (максимум 180°F).

- Лампы среднего давления большую часть УФ излучения производят в спектральных областях УФ-А и УФ-В (далеко за пределами УФ-С – спектра бактерицидного обеззараживания)

- Лампы низкого давления производят 33-40% из их УФ излучения в УФ-С спектре, что не сравнится с результатами ламп среднего давления (максимум 7-13%).

- Высококачественные лампы Т5 стандартной производительности,  Т5 высокой производительности и амальгамные лампы обеспечивают несравнимые 9,000 часов непрерывной работы сохраняя >80% эффективности, в отличие от ламп среднего давления, обеспечивающих лишь от 700 до 4,000 часов при 60% эффективности.

- Стоимость владения ламп низкого давления намного ниже, чем у ламп среднего давления из-за того что у вторых срок службы намного меньше. Короткий срок службы означает, что лампы менять нужно чаще

- Для того чтобы лампа среднего давления прослужила максимальное время, ее рабочая температура должна находиться под постоянным наблюдением и контролем. Это добавляет трудности и дороговизны УФ-системе.

Теперь, когда мы определились, что УФ лампы среднего давления НЕ подходят для водных систем жизнеобеспечения, мы сконцентрируем наше внимание на конкретных эксплуатационных характеристиках четырех видов УФ ламп низкого давления.

| - Эксплуатационные характеристики четырех видов УФ ламп низкого Каждая из УФ ламп низкого давления служит своей цели, основанной на ее характеристиках и стоимости. - Низкопроизводительные лампы из легкоплавкого стекла (LPLO): от 25% до 33% УФ-C излучения/Максимум 8,000 часов полезного использования при 60% эффективности. - Лампы из тугоплавкого кварцевого стекла стандартной производительности (LP): от 33% до 40% УФ-C излучения/ 9,000 часов полезного использования при >80% эффективности. - Лампы из тугоплавкого кварцевого стекла высокой производительности (LPHO): от 33% до 40% УФ-C излучения/ 9,000 часов полезного использования при >80% эффективности. - Амальгамные лампы из тугоплавкого кварцевого: от 33% до 40% УФ-C излучения/ 9,000 часов полезного использования при >80% эффективности. |  |
| --- | --- |

- Срок службы УФ ламп

УФ лампы низкого давления изготавливаются либо из легкоплавкого, либо из тугоплавкого кварцевого стекла. Разница между этими двумя видами в том, что тугоплавкое кварцевое стекло более устойчиво к соляризации, чем легкоплавкое. Соляризация является побочным продуктом работы УФ ламп. Во время работы лампы ртуть, использующаяся для создания УФ излучения, взаимодействует с электрической дугой, в результате чего, с течением времени, оксид ртути покрывает внутреннюю область стеклянной колбы лампы.  Этот оксид ртути, являющийся побочным продуктом,  поглощает УФ свет, снижая, таким образом, передачу УФ-С излучения через стеклянную колбу лампы.

- Выход УФ-С излучения

Все ультрафиолетовые лампы преобразуют часть входной мощности (электроэнергии, питающей их) в УФ-С выходную мощность. Свет УФ-С (спектр бактерицидного действия/240-280 нм) используется для лишения живых микроорганизмов способности размножаться. Сравнительная таблица ниже демонстрирует значительную разницу в выходе УФ-С излучения между лампами низкого давления из легкоплавкого и тугоплавкого кварцевого стекла. Лампы из тугоплавкого кварцевого стекла предпочтительней из-за их исключительной способности преобразовывать входную мощность в УФ-С свет. В начале измерений лампы среднего давления были исключены из-за низкого выхода УФ-С излучения (7%-13% входной мощности), но все же показаны здесь для сравнения.

Эта сравнительная таблица демонстрирует, что виды УФ лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла превосходят лампы из легкоплавкого стекла.

- Рабочая температура УФ ламп

Практически все ультрафиолетовые лампы, используемые сегодня, подвержены влиянию окружающей среды. Температура, при которой работает лампа, влияет на выход УФ-С излучения. Выход света может снижаться на 1 процент при отклонении температуры от номинальной рабочей на каждые 1.5°F. Термическая защита ламп достигается двумя известными методами. Первый метод заключается в покрытии лампы прозрачной оболочкой из тугоплавкого кварцевого стекла. Такая оболочка изолируют лампу от воды путем создания защитной температурной зоны вокруг лампы. Этот метод является предпочтительным.

Второй метод заключается в направлении потока воды через прозрачный кварцевый стеклянный реактор с лампой (лампами), расположенной снаружи или вокруг реактора. Этот метод значительно сложнее в связи с необходимостью точного контроля за температурой воздуха вокруг лампы (ламп). Кроме того, путь, преодолеваемый фотонами света искажается из-за изгиба кварцевого реактора. На данный момент нет информации, поддерживающей данный метод.

График рабочих температур УФ-ламп ниже показывает оптимальную рабочую температуру лампы, а также оптимальную температуру воды для различных видов УФ ламп низкого давления.

Примечание: УФ лампы среднего давления не рекомендуется использовать в водных системах жизнеобеспечения из-за экстремальных рабочих температур, что часто ведет к загрязнению кварцевой оболочки, из-за чего требуется использовать сложные системы очистки.

Ультрафиолетовые лампы низкого давления из легкоплавкого стекла обеспечивает менее эффективную отдачу УФ-С излучения, более короткий срок полезного использования и имеют более узкий диапазон температуры воды, чем лампы из тугоплавкого кварцевого стекла и, поэтому, были исключены из оценки. Следовательно, сейчас мы сконцентрируемся только на более предпочтительных видах ультрафиолетовых ламп низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла.

- Виды УФ ламп низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла

УФ лампы низкого давления делятся на три подкатегории: стандартной производительности (LP), высокой производительности (LPHO) и амальгамные. Лампы стандартной и высокой производительности используют пары ртути, которые излучают ультрафиолетовый свет под действием электрического тока. Амальгамные лампы отличаются от них, в них используются не жидкая ртуть, а сплав висмута, индия и ртути (амальгама). При этом, ртуть находится в связанном состоянии.

В лампах стандартной (LP) и высокой производительности (LPHO) давление паров ртути в стеклянной колбе регулируется температурой капелек свободно перемещающейся ртути. Жидкая ртуть собирается в самом холодном месте в лампе. Максимальных выход УФ-С света наблюдается, когда капли ртути достигают температуры в 107°F. Разница между лампами стандартной (LP) и высокой производительности (LPHO) в том, что лампы LPHO работают при более высокой мощности электрического тока и оснащены более крупными нитями накала. Эти нити накала “тяжелого режима” также обеспечивают более контролируемое холодное место для сбора ртути. Это позволяет лампе производить больше УФ-С излучения (обычно в 2 раза больше, чем обеспечивают УФ лампы стандартной производительности).

В амальгамных лампах используется резервуар с амальгамой. Этот резервуар позволяет контролировать и поддерживать оптимальное давление паров ртути при рабочей температуре 180° F. Благодаря этому можно использовать большие нагрузки электрического тока и получать больше УФ-С излучения. Более того, резервуар с амальгамой контролирует количество ртути во время работы. Если давление в лампе падает, то из резервуара выходит определенное количество ртути. При росте давления резервуар будет поглощать ртуть из пара. Этот неотъемлемый регулятивный механизм позволяет обеспечить стабильный выход УФ-С излучения при более широком диапазоне температур (обычно он в два раза шире, чем у ламп высокой производительности).

- Состав стекла УФ ламп

Существует два типа тугоплавкого кварцевого стекла по составу: стекло “VH” (продуцирующее озон) и стекло “L” (не продуцирующее озон). Стекло “L” предпочтительней использовать для дезинфекции так как оно не продуцирует озон и, поэтому, не имеет побочного эффекта загрязнения. Этот эффект возникает при контакте озона, выделяющегося лампой, и воздухом (азотом) внутри кварцевой оболочки. 
Этот побочный продукт покрывает внутреннюю поверхность кварцевой оболочки и внешнюю поверхность УФ лампы. Это загрязнение поглощает УФ-С свет и, поэтому, снижает эффективность работы лампы.

- Оболочки УФ ламп

Все УФ лампы из тугоплавкого кварцевого стекла “L” компании Emperor Aquatics, Inc обладают внутренним химическим покрытием, обеспечивающим дополнительную устойчивость к соляризации. Это химическое покрытие помогает стабилизировать выход УФ излучения в течение полезного срока службы лампы и увеличить эффективность с 60% (для лампы без покрытия) до >80% (для лампы с покрытием). Дополнительное покрытие не снижает производительность и выход УФ-С излучения лампы.

- Заключительное сравнение УФ ламп

- Ультрафиолетовые лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла: непревзойденная производительность для водных систем жизнеобеспечения!

Вышеизложенная информация продемонстрировала, что УФ лампы среднего давления не подходят для использования в водных системах жизнеобеспечения. Более того, мы показали, что УФ лампы низкого давления из легкоплавкого стекла уступают (по выходу УФ-С излучения и сроку службы) УФ лампам низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла.

Теперь мы выясним, какой из видов УФ ламп низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла лучше подходит для применения в водных системах жизнеобеспечения.

- УФ лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла стандартной производительности подходят для систем с низкой скоростью течения воды, не превышающей 350 GPM, требующей количества УФ излучения около 30,000 µWs/см². Преимущества: более низкая начальная стоимость оборудования и наименее высокая стоимость замены стекол.

- УФ лампы низкого давления из тугоплавкого кварцевого стекла высокой производительности подходят для систем с умеренной скоростью течения воды, не превышающей 700 GPM,  требующей количества УФ излучения около 30,000 µWs/см². Преимущества: В 2 раза больший выход УФ-С излучения (по сравнению с лампами стандартной производительности) при таких же размерах. Таких ламп требует меньше для получения такого же количества УФ излучения и они обладают более широким температурным диапазоном.

- Амальгамные УФ лампы низкого давления подходят для систем с высокой скоростью течения воды, составляющей до 3,380 GPM,  требующей количества УФ излучения около 30,000 µWs/см². Преимущества: В 2 раза больший выход УФ-С излучения (по сравнению с лампами высокой производительности). Этих ламп также требуется меньше для получения того же количества УФ излучения.