| ENGLISH | РУССКИЙ |
| --- | --- |
| AMIAD Automatic Filters TAF-500 FILTERS Serial number: Order number: Catalog number: Filtration degree: Tested by: Installation, Operation and Maintenance Instructions (…) SAFETY INSTRUCTIONS General 1. Prior to installation or any treatment given to the filter, read carefully the installation and operation instructions. 2. While maintaining the filter all standard safety instructions should be observed in order to avoid danger to the workers, the public or to property in the vicinity. 3. Please note, the filters enter into a flushing mode automatically, without prior warning. 4. No changes or modification to the equipment are permitted without a written notification given by the manufacturer or by its representative, on the manufacturer behalf. Installation 1. Install the filter according to the installation instructions detailed in this manual. 2. Make sure to leave enough clearance so as to enable easy access for future treatments and safe maintenance operations. 3. Electric wiring should be performed by an authorized electrician only; using standardized and approved components. 4. Install main power disconnect cut-off switch close to the control panel. 5. If the control panel is installed in a location where there is no eye contact with the filter, a power disconnect cut-off switch should be installed near each filter unit. 6. Install the filter so as to avoid water splashing directly on the electrical components or on the control panel. 7. Additional safety devices should be installed on hot water applications to avoid skin burn danger. Operation, Control and Maintenance 1. Disconnect the filter from power supply before maintenance or treatment. 2. Loosening or unscrewing bolts should be done only after the pressure in the filter had been released. 3. Avoid splashing and water leaking so as to minimize slipping, electrocution or damage to the equipment caused by moisture. 4. Always open and close valves slowly and gradually. 5. Remove grease and fat material residues in order to avoid slipping. 6. After treatment has been completed, re-assemble the protection covers of the drive mechanism. 7. Manual cleaning of filter element using high water pressure or steam, should be performed in accordance with the cleaning system instructions and without endangering the operator or his vicinity. 8. Manual cleaning of filter element using acid or other chemical agents should be performed in accordance with the relevant material safety instructions and without endangering the operator or his vicinity. Use of Lifting Equipment 1. While using lifting equipment, make sure that the filter or the lifted part is chained securely and in a safe manner. 2. Do not leave lifted equipment hanging if not necessary. Avoid working below lifted equipment. 3. Wear a safety helmet while using lifting equipment. DESCRIPTION OF FILTER OPERATION The "TAF" is a sophisticated yet easy-to-operate automatic electric filter, with a self-cleaning mechanism driven by an electric motor. The filter is designed to work with various types of screens in filtration degrees from 500 to 10 micron. Filtering process The water enters through the inlet pipe into the screen area and flows through the screen from inside out. The "filtration cake" is accumulated on the screen surface and causes head loss to develop. Self-cleaning process The TAF initiates the self-cleaning process either when the pressure differential across the screen reaches a pre-set value or after a predetermined lapse of time. The fine screen filter element is cleaned by the suction scanner whose nozzles spiral across the inner surface of the screen. The filtration cake is "vacuumed" from the screen and expelled out the exhaust valve. The scanner's spiral motion is achieved by a drive unit which rotates a bi-directional continuous worm shaft. The exhaust valve is activated for the duration of the cleaning cycle by a 3-way solenoid. Filtered water continues to flow downstream during the flush cycle, which takes approximately 16 seconds. INSTALLATION Design recommendations 1. The filter requires 4 m3/h (26USgpm) for flushing, in addition to the working flow rate at a minimum pressure of 1.5 bar (22 psi). In the event that the system cannot provide the flushing flow in addition to the working flow, at the minimum required pressure, a hydraulic valve should be installed downstream of the filter. This valve will be closed during the flushing process in order to ensure sufficient cleaning. 2. Do not allow water to flow in opposite direction. In case that there is a chance of back flow a non-return check valve should be installed downstream of the filter. Installation instructions 1. Install a manual valve upstream of the filter to enable convenient maintenance. 2. The diameter of the inlet pipe must not be smaller than that of the filter inlet. 3. Install the filter in a way that enables convenient approach and enough space to dismantle the filter for maintenance purposes. 4. It is recommended to install the filter horizontally, especially if the water contains sand. 5. Ensure the direction of flow is according to the arrows marked on the filter housing. 6. The exhaust valve can be facing downwards or sideways. Connect a minimum of 1.5" (40 mm) pipe to the exhaust valve using a detachable connector or a flexible pipe. The exhaust pipe should be designed so that it creates minimal resistance to the flow of 4 m3/h (26USgpm). 7. If the system is designed to operate with a working pressure higher than 6 bar (85 psi), it is recommended that a manual valve will be installed on the exhaust pipe, to enable regulation of the flushing flow rate. START- UP AND FIRST OPERATION 1. Set the controller to 16 seconds flushing time and 2-4 hour intervals. 2. Operate a "dry" flushing cycle. Verify proper operation of the controller, the motor and the solenoid valve. 3. Open the inlet valve to the filter, while the outlet valve remains closed or with an open by-pass valve (This will keep the flow in the filter at a minimum), and operate a flushing cycle by pressing the pushbutton on the controller panel. 4. Make sure the exhaust valve opens and all stages of the flushing cycle are carried out. Attend to leakage, if any. If necessary, change the time setting to ensure complete up and down motion of the suction scanner. 5. Gradually open the outlet valve and/or close the by-pass valve. Operate the filter at the designed hydraulic conditions. | Автоматические фильтры «АМИАД» Фильтры серии TAF-500 Серийный номер: ______________________ Номер заказа: _______________________ Каталожный номер: _______________________ Уровень фильтрации: _______________________ Тестировано: __________________________ Инструкция по установке, управлению и техническому ремонту (…) ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Общие сведения - Перед установкой или любым ремонтом фильтра, внимательно прочитайте инструкции по установке и эксплуатации. - С целью предотвращения опасности для рабочих, окружающих людей либо имущества, во время установки фильтра следует соблюдать стандартные правила техники безопасности. - Помните, что фильтры переключаются в режим промывки автоматически, без предварительного предупреждения. - Любые изменения либо модификация оборудования без письменного уведомления производителя либо представителя, выступающего от его имени, запрещены. Установка - Установите фильтр согласно инструкциям по установке, приведенным в текущем руководстве по эксплуатации. - Оставьте достаточное количество места, чтобы иметь свободный доступ для дальнейшего ремонта и обращения с фильтром. - Электропроводка должна быть изготовлена только уполномоченным электриком, с использованием стандартизированных и разрешенных к использованию компонентов. - Установите главный переключатель остановки подачи питания около панели управления. - Если панель управления расположена в месте, где нет прямого визуального контакта с фильтром, переключатель остановки подачи питания должен быть установлен возле каждой группы фильтров. - Установите фильтр так, чтобы избежать разбрызгивания воды на электрические компоненты или на панель управления. - Для проведения операций с использованием горячей воды, следует установить дополнительные устройства безопасности, с целью предотвращения ожогов кожи. Эксплуатация, управление и технический ремонт - Перед ремонтом или чисткой, отключите фильтр от сети питания. - Ослабление либо отвинчивание болтов рекомендуется производить только после падения давления воды в фильтре. - Избегайте разбрызгивания либо утечки воды, чтобы не поскользнуться, не пострадать от удара электротоком, также чтобы избежать повреждения оборудования из-за сырости. - Открывайте и закрывайте клапаны всегда медленно и постепенно. - Всегда убирайте смазку и жирные остатки материала, чтобы не поскользнуться. - После окончания технического ремонта, заново установите защитные крышки движущего механизма. - Ручную чистку элементов фильтра большим напором воды или пара, следует проводить в соответствии с инструкциями по безопасности очистительной системы, без опасности для оператора и всех, кто находится возле него. - Ручную чистку элементов фильтра с использованием кислоты или других химических веществ, следует проводить в соответствии с инструкциями по безопасности соответствующих материалов, без опасности для оператора и всех, кто находится возле него. Пользование грузоподъемным оборудованием 1. При использовании грузоподъемного оборудования, убедитесь, что фильтр и подъемная часть оборудования хорошо сцеплены. 2. Не оставляйте грузоподъемное оборудование без надобности в подвешенном состоянии. Не стойте под механизмом подъемника. 3. Перед работой с грузоподъемным оборудованием, надевайте специальную защитную каску. (…)ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА «TAF» - совершенствованный и простой в использовании автоматический электрический фильтр, с механизмом самоочистки при помощи электромотора. Фильтр предназначен для работы с различными типами сеточных защитных фильтров с уровнями фильтрации от 500 до 10 микрон. Процесс фильтрации Вода подается по впускному патрубку в зону сеточного фильтра и протекает через сетку к выпускному патрубку. Частицы загрязнений накапливаются на поверхности сетки и образуют «фильтровочный пирог», из-за которого снижается качество фильтрации. Процесс самоочистки Когда перепад давлений при прохождении через сеточный фильтр достигает установленного значения, либо после определенного промежутка времени, фильтр «TAF» начинает процесс самоочистки. Сеточный элемент фильтра очищается вакуумным сканером всасывания, наконечник которого ввинчен во внутреннюю сторону сетчатого фильтра. Налет загрязнений высасывается из сетки и выбрасывается наружу через выпускной клапан. Круговые движения сетки обеспечивает привод, который вращает двусторонний непрерывный червячный вал. На время цикла чистки, выпускной клапан запускается 3-х сторонним соленоидом. Очищенная вода непрерывно протекает по выходному каналу во время цикла промывки, длительностью около 16 секунд. УСТАНОВКА Рекомендации условий работы фильтра - В дополнение к рабочему потоку с минимальным давлением в 1.5 бар (22 фунта на кв. дюйм), для промывки фильтру требуется 4 м3/час (26 амер. галлонов/мин.) воды. Если система не может обеспечить промывочный поток в дополнение к рабочему потоку при минимально требуемом давлении, на выходе потока за фильтром следует установить гидроклапан. Во время процесса промывки клапан будет закрыт для обеспечения достаточной очистки. - Не допускайте протекания потока воды в противоположном направлении. Это создает риск возникновения обратного потока. Для предотвращения этого, на выходе после фильтра следует установить проверочный «антивозвратный» клапан. Инструкции по установке - Установите ручной кран перед входом в фильтр для удобства проведения дальнейших ремонтных работ. - Диаметр впускного патрубка должен быть не меньше диаметра входного канала фильтра. - Установите фильтр с удобством для подхода и достаточным количеством места, чтобы его без труда можно было снять для технического ремонта. - Рекомендуется устанавливать фильтр горизонтально, особенно если вода содержит песок. - Проверьте направление потока воды – оно должно соответствовать стрелочным указателям на упаковке фильтра. - Выпускной клапан может быть направлен вниз или вбок. Подсоедините трубу с диаметром не ниже 1.5 дюйма (40 мм) к выпускному клапану, при помощи съемного соединителя или гибкой трубы. Отводящая труба должна быть сконструирована так, чтобы создавать минимальное сопротивление потоку 4 м3/час (26 амер. галлонов/мин.). - Если рабочее давление водонапорной системы превышает 6 бар (85 фунтов на кв. дюйм), на отводящую трубу рекомендуется установить ручной клапан для регулировки скорости промывочного потока. ЗАПУСК И ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ - Выставьте блок управления (БУ) на время промывки длительностью в 16 секунд с интервалом 2-4 часа. - Выставьте «сухой» цикл промывки. Проверьте правильность выставленных режимов управления блока управления (БУ), двигателя и соленоидного клапана. - Откройте впускной клапан фильтра. При этом выпускной клапан должен оставаться закрытым либо с открытым обходным клапаном (это обеспечит поток воды в фильтре до минимума). Управляйте циклом промывки нажатием кнопок на панели БУ. - Убедитесь, что выпускной клапан открыт, и все этапы цикла промывки выполнены. Проследите, нет ли где-либо утечек воды. Если необходимо, измените установки времени так, чтобы обеспечить полный цикл подъема-опускания сеточного фильтра. 5. Постепенно откройте выпускной клапан и/или закройте обходной клапан. Работайте с фильтром в назначенных водных условиях. |