| {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {0>Ursprung/Original<}100{>Исходящий<0} |  |  |  |  |  | {0>Ursprung-Nr./Original-No.<}100{>Начальный №<0} |  | {0>Urspr.-PKZ-Nr.<}100{>Urspr.–PKZ–Nr.<0} {0>Orig.-PC<}100{>Оригинальный код изделия<0} |  |
| {0>Projekt/Project<}100{>Проект<0} {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>PKZ/PC<}100{>PKZ/Код изделия<0} {0>RU1001<}100{>RU1001<0} |  |
|  | {0>Datum<}100{> Дата<0} {0>Date<}100{>Дата<0} | {0>Name<}98{>Название<0} |  | {0>Scale<}100{>Масштаб<0} |  |  |  | {0>DCC/Type of Doc.<}100{>Тип документа<0} {0>&EQA089<}100{>&EQA099<0} |  |
| {0>gezeich.<}100{>gezeich.<0} {0>Drawn<}100{>Чертил<0} | 2011-03-10 | {0>Gunzelmann<}100{>Gunzelmann<0} |  | {0>Benennung/Title<}100{>Название <0} План проведения осмотра<0} {0>of Protection, Synchronising, Measuring and Metering Cubicles<}100{>защиты, измерения, метрологии и синхронизации генератора<0} |  |  |  | {0>Inhaltskennzeichen<}100{>Inhaltskennzeichen<0} {0>Contents Code<}100{>Код содержания<0} {0>+10CHA<}100{>+10CHA<0} |  |
| {0>bearb.<}100{>bearb.<0} {0>Coord.<}100{>Координаты<0} | 2011-03-10 | {0>Häcker<}100{>Häcker<0} |  |  |  |  |  |  |  |
| geprüft Checked | 2011-03-10 | Moye |  |  |  |  |  |  |  |
| Abtlg. Dept. | EN24 |  |  |  |  |  |  | Zhl.-Nr. Reg.No. 760501 |  |
| {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  |  |  | {0>Dienstst./Dept.<}79{>Отдел<0} {0>EEG4<}100{>EEG4<0} | {0>Unid<}67{>Идент. номер:<0} 428 221 216 |  |  | {0>Index/Rev.<}100{>Индекс / Ред.<0} {0>A<}100{>A<0} | {0>Version<}100{>Вариант<0} |
| {0>Erstellt mit:<}80{>erstellt mit<0} {0>RU1001 -10CHA-EQA089-760501<}70{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>Blätter/Pages<}0{>Страницы<0} {0>1 of 11<}97{>1 из 11<0} |  |

{0>Unid:<}89{>Идент. номер:<0} 428 221 216	{0>Siemens AG © 2012<}100{>Siemens AG © 2012<0}

| {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 2 | {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Revision Sheet<}100{>Лист редакций<0} |  |  |  |  |  |  |
| {0>Rev.<}100{>Ред.<0} | {0>Section/Page<}67{>РАЗДЕЛ СТРАНИЦА<0} |  | {0>Caused by<}56{>Выполнено<0} | {0>Reason for Modification<}0{>Причина модификации<0} |  |  |
| {0>A<}100{>A<0} |  |  |  | 2012-02-16 {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>Based on change in site location per contract 14274-1 amendment n<}84{>Основана на изменении месторасположения в соответствии с договором 14274-1 поправка № <0} |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 3 | {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Table of Contents<}100{>Содержание<0} {0>Contents<}100{>СОДЕРЖАНИЕ<0} {0>Page<}100{> страница<0} {0>Cover Sheet<}100{>Обшивочный лист<0} 1 {0>Revision Sheet<}100{>Лист редакций<0} 2 {0>Table of Contents<}100{>Содержание<0} 3 {0>Abbreviations<}100{>Сокращения <0} 4 {0>1.0 Type Tests<}56{>1.0 Стандартное испытания<0} 5 {0>2.0 Routine Tests for each main component<}0{>2.0 Контрольное испытание для каждого из главных компонентов<0} 6 {0>3.0 Routine Tests on completed cubicles<}0{>3.0 Контрольные испытания на оконченных кабинках<0} 8 {0>4.0 Acceptance Test<}67{>4.0 Приёмочное испытание <0} 11 |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 4 | {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Abbreviations<}100{>Сокращения <0} {0>Abbreviation for Tester<}64{>Сокращения для тестера<0} {0>M<}100{>М<0} {0>Test authority of manufacturer<}0{>Технический надзор производства<0} {0>S<}100{>S<0} {0>Siemens Energy Sector, Fossil Power Division, participation necessary (hold point)<}0{>Сектор энергетики Siemens, производство энергии на ископаемом топливе, необходимо партнерство (пункт поддержки)<0} {0>H<}100{>H<0} {0>Customer or authorised representative hold point (CHP)<}0{>Заказчик или уполномоченный представитель поддерживает цель CHP.<0} {0>Abbreviation for Test Certificate<}67{>Сокращения для свидетельства о поверке<0} {0>COC<}0{>ССП<0} {0>Certificate of compliance with the relevant rules (for example IEC), confirmation without results (only text).<}0{>Сертификат соответствия с адекватными правилами (например МЭК), подтверждение - без результатов (только текст).<0} {0>Test prepared by Manufacturer, but not specially for this order.<}0{>Тест подготовлен производителем, не только для этой системы. <0} {0>MTC<}0{>MTC <0} {0>Manufacturers test certificate.<}67{>Свидетельство о проверке производства.<0} {0>Confirmation as COC, with results.<}0{>Подтверждение по ССП, с результатами. <0} {0>RTC<}0{>СКП<0} {0>Routine test certificates.<}0{>Свидетельство о контрольной проверке.<0} {0>Confirmation as COC, test prepared at scope of supply as ordered for this Power Plant.<}0{>Подтверждение по ССП, тест подготовлен в сфере поставки, как предусмотрено для этой Электростанции. <0} {0>ATC<}0{>АУЦ<0} {0>Acceptance test certificate.<}67{>Свидетельство о приемочном испытании.<0} {0>Test certificate as described under RTC, only necessary if participation of client is promised.<}0{>Как описано в ПХП свидетельство об испытании необходимо только тогда, когда клиенту обещано партнерство. <0} {0>TTC<}0{>КТТ <0} {0>Type test certificates as described in the mentioned regulations/rules (IEC / VDE)<}0{>Свидетельства об стандартных испытаниях, как описано в упомянутых инструкциях/правилах (IEC / VDE)<0} {0>carried out for the same design ( not rating ) and not specially for this order.<}0{>выполнены для той же модели и не специально для этого заказа. <0} {0>Abbreviation for Quantity (QTY) of Test<}0{>Сокращения для величин испытания <0} 100 % {0>test on each part ( routine test )<}0{>Испытание каждой части (стандартный тест)<0} {0>x %<}89{>X %<0} {0>test on x % or x - peace of supply<}0{>Испытание на х % или х – мирный договор о поставке<0} {0>x / type<}0{>x/тип <0} {0>test on x / type, for example 1 / type for type - test<}0{>Испытание на х/тип, например: 1 /тип для стандартного теста<0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 5 | {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}56{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}78{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}0{>№<0} | {0>Kind of Tests<}67{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}0{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}67{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}67{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}56{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}67{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}67{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| 1.0 | {0>Type Tests<}0{>Типы испытаний<0} {0>Type test certificate for each main component<}67{>Сертификат о стандартном испытании для каждого из главных компонентов<0} {0>-Insulation tests<}80{>Измерение сопротивления изоляции<0} {0>-EMC tests; immunity<}67{>• Испытание ЭМС, помехоустойчивость<0} {0>-Mechanical stress tests<}58{>Механические функциональные испытания<0} {0>-Climatic stress tests<}75{>Климатические испытания в утяжелённом режиме<0} |  | • {0>Protection Relays<}0{>Реле защит<0} • {0>Paralleling Device<}67{>Устройство с параллельной обработкой данных<0} • {0>Synchro Check<}0{>Проверка синхронизатора<0} {0>Relay<}100{>Реле<0} • {0>Meter<}67{>Измерительный прибор<0} • {0>Transducers<}0{>Преобразователи<0} |  | {0>IEC 60255-5/6 and-21/22<}0{>IEC 60255-5/6 и-21/22<0} {0>EN 61000-6-<}77{>EN 61000-6<0} 2/3/4 {0>IEC 61000-4-<}77{>IEC 61000-4<0} 2/3/4/5/6/8/12 {0>ANSI/IEEE C37.90.1/2<}0{>ANSI/IEEE C37.90.1/2<0} {0>EN 50 081<}100{>EN 50 081<0} {0>IEC 60 068<}98{>IEC 60 068<0} {0>IEC 62053-22<}100{>IEC 62053-22<0} | {0>1/type<}67{>Тип 1<0} | {0>M<}100{>М<0} | {0>TTC<}100{>КТТ <0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 6 | {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}100{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}100{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}100{>№<0} | {0>Kind of Tests<}100{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}100{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}100{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}100{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}100{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}100{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}100{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| 2.0 | {0>Routine Tests<}0{>Программные испытания<0} {0>Routine test certificate for each main component<}86{>Сертификат о программном испытании для каждого из главных компонентов<0} {0>These tests should include – if applicable:<}0{>Эти испытания должны добавляться, если они подходят.<0} - {0>Conformity with drawings<}63{>Соответствие с рисунками<0} - {0>Voltage withstand test<}0{>Испытание на выдержку напряжения<0} - {0>Power consumption<}100{>Потребляемая мощность <0} - {0>Pick-up values and tolerances for fundamental settings<}0{>Восстанавливать значения и доступы для базисных настроек<0} - {0>Resetting ratio<}61{>коэффициент возврата<0} - {0>Pick-up time and tolerances for fundamental parameters<}78{>Восстанавливать время и доступы для базисных параметров<0} |  | • {0>Protection Relays<}100{>Реле защит<0} • {0>Paralleling<}0{>Параллельное соединение<0} {0>Device<}67{>устройства<0} • {0>Synchro Check<}100{>Проверка синхронизатора<0} {0>Relay<}100{>Реле<0} • {0>Meter<}100{>Измерительный прибор<0} • {0>Transducers<}100{>Преобразователи<0} |  | {0>IEC 60255<}100{>IEC 60255<0} {0>IEC 60364<}100{>IEC 60364<0} {0>IEC 60529<}100{>IEC 60529<0} | 100% | {0>M<}100{>М<0} | {0>RTC<}100{>СКП<0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 7 | {0>Rev.:<}100{>Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}100{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}100{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}100{>№<0} | {0>Kind of Tests<}100{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}100{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}100{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}100{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}100{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}100{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}100{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| {0>2.0 add<}0{>2.0<0} | {0>Routine -Tests<}94{>Программные испытания<0} - {0>Operating time and tolerances at fundamental settings<}0{>Время эксплуатации и доступы до базисных настроек<0} - {0>Routine operational measuring values of communication interface<}0{> Стандартные эксплуатационные замеренные значения связного интерфейса<0} - {0>Binary inputs and contact performance<}0{>Двоичные входы и эффективность связи<0} - {0>Function of communication interface<}0{>Функция связного интерфейса <0} |  | • {0>Protection Relays<}100{>Реле защит<0} • {0>Paralleling<}100{>Параллельное соединение<0} {0>Device<}100{>устройства<0} • {0>Synchro Check<}100{>Проверка синхронизатора<0} {0>Relay<}100{>Реле<0} • {0>Meter<}100{>Измерительный прибор<0} • {0>Transducers<}100{>Преобразователи<0} |  | {0>IEC 60255<}100{>IEC 60255<0} {0>IEC 60364<}100{>IEC 60364<0} {0>IEC 60529<}100{>IEC 60529<0} | 100% | {0>M<}100{>М<0} | {0>RTC<}100{>СКП<0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 8 | {0>Rev.:<}100{>+Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}100{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}100{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}100{>№<0} | {0>Kind of Tests<}100{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}100{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}100{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}100{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}100{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}100{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}100{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| 3.0 | {0>Routine -Tests<}100{>Программные испытания<0} {0>These tests should include but not limited to:<}55{>Эти испытания должны добавляться, но не ограничивать: <0} 1. {0>Performance, design and functions according to the order and Specification of the customer<}0{>Работу, дизайн и функции согласно заказу и спецификации клиента<0} 2. {0>Cubicle assembling check<}0{>Проверка сборки отсека<0} {0>- Control of locations, completeness, labelling of components<}0{>- Контроль местоположений, завершенности, маркировки компонентов<0} {0>- Visual check<}67{> — Визуальную проверку<0} {0>(terminal construction, earthing system…)<}61{>(конечное изготовление, систему заземления...) <0} {0>- Labelling<}80{>Этикетировка:<0} {0>Mechan. construction<}64{>Механическая конструкция<0} |  | {0>On completed cubicles for<}0{>На законченных отсеках для<0} • {0>Generator<}100{>Генератор<0} {0>Protection<}89{>Защита:<0} • {0>Synchronising<}0{>Синхронизация<0} • {0>Measuring<}100{>Измерение<0} • {0>Metering<}67{>Дозировка<0} |  | {0>IEC 60255<}100{>IEC 60255<0} {0>IEC 60364<}100{>IEC 60364<0} {0>Part 4-41<}67{>части 4—3<0} {0>IEC 60529 (cubicles IP51)<}0{>IEC 60529 (отсеки ) IP51)<0} | 100% | {0>M<}100{>М<0} | {0>RTC<}100{>СКП<0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 9 | {0>Rev.:<}100{>+Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}100{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}100{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}100{>№<0} | {0>Kind of Tests<}100{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}100{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}100{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}100{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}100{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}100{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}100{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| {0>3.0 add<}100{>3,0<0} | {0>Routine -Tests<}100{>Программные испытания<0} 3. {0>High voltage test<}56{>Испытание высокого напряжения<0} {0>- all circuits to earth with 2800VDC,<}0{>- все кругообороты к земле содержат 2800 В постоянного тока,<0} {0>2x30sec.<}0{>2x30сек.<0} {0>- circuit to circuit with<}0{>- кругооборот к кругообороту с<0} {0>2800VDC, 2x30sec.<}67{>2800 В, 2x30сек.<0} 4. {0>Functional test of all active functions acc. protection single line diagram from cubicle input terminal to cubicle output terminal including:<}0{>Эксплуатационные испытания всех активных функций защиты, единственной диаграммной линии от входного отсека, до выходного отсека станции, включая:<0} {0>- supervision of aux. voltage supply<}0{>- наблюдение подачи напряжения<0} {0>- marschalling of LEDs<}0{>- расположение светодиодов<0} {0>- setting according to standard settings<}63{>- настройку согласно стандартным параметрам<0} |  | {0>On completed cubicles for<}99{>На законченных отсеках для<0} • {0>Generator<}100{>Генератор<0} {0>Protection<}100{>Защита:<0} • {0>Synchronising<}100{>Синхронизация<0} • {0>Measuring<}100{>Измерение<0} • {0>Metering<}100{>Дозировка<0} |  | {0>IEC 60255<}100{>IEC 60255<0} {0>IEC 60364<}100{>IEC 60364<0} {0>Part 4-41<}100{>части 4—3<0} {0>IEC 60529 (cubicles IP51)<}100{>IEC 60529 (отсеки ) IP51)<0} | 100% | {0>M<}100{>М<0} | {0>RTC<}100{>СКП<0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 10 | {0>Rev.:<}100{>+Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}100{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}100{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}100{>№<0} | {0>Kind of Tests<}100{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}100{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}100{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}100{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}100{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}100{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}100{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| 4.0 | {0>Acceptance –Tests<}0{>Прием испытаний<0} {0>1 Check of documentation<}77{>Проверка документации<0} - {0>-documents ( Circuit-, wiring, list of components...) are of valid edition<}0{>- документы (Кругооборот - проводка, список компонентов...) имеют достоверное издание<0} - {0>-System is according customer order and its add. technical requirements<}0{>Система – согласно заказу клиента, а также дополнительных технических требований к ней<0} - {0>-Type test certificates of main components are available<}0{>- Свидетельства об стандартном испытании главных компонентов есть в наличии<0} - {0>-Routine test certificates with results of main components are available<}74{>- Свидетельства об контрольном испытании главных компонентов есть в наличии<0} - {0>Routine test certificate with results for completed system is available<}61{>- Свидетельство о программном испытании с результатом о полной системе есть в наличии<0} |  | {0>On completed cubicles for<}100{>На законченных отсеках для<0} • {0>Generator<}100{>Генератор<0} {0>Protection<}100{>Защита:<0} • {0>Synchronising<}100{>Синхронизация<0} • {0>Measuring<}100{>Измерение<0} • {0>Metering<}100{>Дозировка<0} |  |  | 100% | {0>M,S<}0{>М,С<0} | {0>ATC<}100{>АУЦ<0} |  |  |  |

| {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Energy Sector<}100{>Энергетический сектор<0} |  | {0>Cherepovetskaya<}100{>Череповецкая<0} |  |  |  |  |  |  |  | {0>RU1001-10CHA- EQA089-760501<}100{>RU1001-10MAX-&MMA089-760501<0} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | {0>Page:<}100{>Страница<0} 11 | {0>Rev.:<}100{>+Ред.:<0} {0>A<}100{>A<0} |
| {0>Component:<}100{>Компонент:<0} {0>Protection, Synchronising,<}100{>Защита, синхронизация.<0} {0>Manufacturer:<}100{>Изготовитель:<0} {0>Siemens AG<}100{>+Siemens AG<0} {0>Measuring, Metering<}100{>ИЗМЕРЕНИЕ, УЧЕТ<0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {0>S.No.<}100{>№<0} | {0>Kind of Tests<}100{>Типы испытаний<0} |  | {0>Part of Component<}100{>Часть компонента<0} | {0>ID-Code<}100{>Идент. код<0} {0>(CNS)<}100{>Код CNS<0} | {0>rel. rules<}100{>Нормы<0} | {0>QTY<}100{>КОЛ-ВО<0} {0>of test<}100{> Испытаний линиям передачи данных.<0} | {0>Tester<}100{>испытательный прибор<0} | {0>Test<}100{>Протокол испытания<0} {0>Certificate<}100{>Сертифи-кат<0} | {0>Remarks<}100{>Примечания<0} |  |  |
| {0>4.0 add<}100{>4,0<0} | {0>Acceptance –Tests<}100{>Прием испытаний<0} {0>2 Visual inspection same as routine tests item 3.2<}0{>2 Визуальных осмотра такие же, как и стандартные испытания прибора 3.2 <0} {0>3 Functional tests<}0{>3 функциональных испытания<0} {0>only on selected functions accord. routine tests item<}0{>только отобранных функций, согласно стандартным испытания прибора<0} 3.4 {0>4 Documentation<}100{>4 Документация<0} - {0>Certificate of routine test of the factory with results<}0{>Свидетельство об стандартном испытании фабрики с результатами<0} - {0>Acceptance test certificate with results<}60{>Свидетельство о приемочном испытании с результатами<0} - {0>Complete read out of all digital relays<}0{>Полное считывание всех цифровых реле <0} |  | {0>On completed cubicles for<}100{>На законченных отсеках для<0} • {0>Generator<}100{>Генератор<0} {0>Protection<}100{>Защита:<0} • {0>Synchronising<}100{>Синхронизация<0} • {0>Measuring<}100{>Измерение<0} • {0>Metering<}100{>Дозировка<0} |  |  | 100% | {0>M,S<}100{>М,С<0} | {0>ATC<}100{>АУЦ<0} |  |  |  |