КОТЕЛ-ПЛИТА, РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, 12-30 KW Руководство по эксплуатации и установке Prhovacka bb 22310 Шимановци, Республика Сербия Тел./Факс +381 22 480404 +381 63 259422 office@termomont.rs www.termomont.rs 7 февраля 2012 года

# Оглавление

1 Технические данные	2

1.1 Характеристики котла TEMU PLUS 12-30 KW	3

1.3 Описание изделия	3

1.3 Рекомендации по транспортировке и хранению котла	4

1.4 Что входит в комплект поставки	4

2 Установка котла в оборудование центрального отопления	4

2.1 Установка в закрытую систему центрального отопления	4

2.1.1 Первый способ	4

2.1.2 Второй способ	5

2.2 Установка в открытой системе отопления	5

3 Присоединение к дымоходу	7

4 Дымоход	8

5 Летний режим работы	8

6 Термозащита котла в случае перегрева (закрытая система)	9

7 Примечания	10

# 1 Технические данные

Части котла: 1. Топка 2. Решетка 3. Водяная стена 4. Клапан котла 5. Начальный трубопровод 6.Обратный трубопровод 7. Дымоход 8.Регулятор тяги 9.Термоманометр 10. Место установки термического предохранителя с датчиком 11.Отверстие для очистки 12. Отверстие для наполнения и опустошения 13. Отверстие для вторичного воздуха на нижней дверце котла.

## 1.1 Характеристики котла TEMU PLUS 12-30 KW

| Общая тепловая мощность | 12 | 18 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая тяга (Па) | 13 | 14 | 15 |
| Емкость по воде (л) | 13 | 14 | 15 |
| Максимальная рабочая температура | 90°C | 90°C | 90°C |
| Максимальное рабочее давление | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Вес котла (кг) | 185 | 210 | 230 |
| Диаметр дымохода (мм) | 118 | 128 | 148 |
| Ширина (мм) | 705 | 705 | 705 |
| Высота (мм) | 770 | 865 | 865 |
| Глубина (мм) | 600 | 600 | 710 |
| Верхняя дверца (мм) | 258х196 | 258х196 | 258х196 |
| Нижняя дверца (мм) | 258х196 | 258х196 | 258х196 |
| Начальный трубопровод | 1” | 1” | 1” |
| Обратный трубопровод | 1” | 1” | 1” |

## 1.3 Описание изделия

TEMY PLUS – котел-плита, произведенный и аттестованный в соответствии с требованиями европейской нормы для малых котлов-плит EN 12809, а также в соответствии с нормами котлов, работающих на твердом топливе EN 303/5. Котел имеет сертификат ТСУ Института из Словацкой Республики для домашних котлов (знак СЕ, сертификат номер 93000021 от 28 октября 2009 года).

Котел-плита предназначен для обогрева помещений и приготовления пищи. Прибор очень прост в обращении. Выход в дымоход установлен на верхней части котла, а также на боковой панели котла. Таким образом, покупатель может самостоятельно определить, в каком месте соединить котел с дымоходом, тем самым облегчено размещение котла в помещении.

Рама верхней и нижней дверцы изготовлена из серого сплава. Верхняя дверца топки выполнена из огнеупорного стекла, которое является самоочищающимся благодаря второму отверстию для проветривания. На нижней дверце также находится отверстие для вторичного воздуха для лучшего сгорания топлива.

Большой объем воды в топке котла (60 литров для модели 30 KW) гарантирует функциональность продукта – котла для центрального отопления. Серийно вмонтированный автоматический регулятор тяги немецкой фирмы RATHGEBER (на рисунке), термоманометр, а также спиральный медный переключатель для установки термического предохранителя (рекомендуем Caleffi, Danfoss) – дополнительные части, которые не поставляются с данным котлом.

Примечание: в котле-плите ТЕМУ S автоматический регулятор установлен сбоку, в модели TEMY PLUS и TEMY PLUS Р находится спереди.

Следует упомянуть, что в котле нет изоляции, поэтому он передает тепло непосредственным согревом окружающей среды (приблизительно 1 кВт). Передача тепла через обогревательную панель составляет 4кВт. Остальная часть передается на оборудование системы центрального отопления.

## 1.3 Рекомендации по транспортировке и хранению котла

Котел поставляется вместе с упаковкой, обернут защитной пластиковой пленкой.

Котел должен всегда находиться в вертикальном положении. Опрокидывание котла во время транспортировки или установки представляет серьезную опасность и может привести к повреждению огнеупорной керамики топки. Запрещается ставить котлы вертикально друг на друга. Котел может храниться только в закрытых помещениях без атмосферного влияния. Влажность в помещении для хранения не должна превышать критического значения 80%, чтобы не образовывался конденсат. Температура помещения для хранения котла должна быть в диапазоне от нуля до сорока градусов. При распаковке котла необходимо проверить, не повреждена ли краска на поверхности котла и все ли его части находятся на своих местах.

## 1.4 Что входит в комплект поставки

Следующие части и сопроводительные документы поставляются вместе с котлом:

- Комплект для очистки

- Гарантийный талон и сертификат

# 2 Установка котла в оборудование центрального отопления

## 2.1 Установка в закрытую систему центрального отопления

В зависимости от положения котла по отношению к трубопроводу и обогреваемым предметам установка может производиться двумя способами:

### 2.1.1 Первый способ

На входной (теплый) трубопровод устанавливаются следующие элементы: продувной сосуд, предохранительный клапан, экспозиционный (мембранный) сосуд и клапан котла.

Предохранительный клапан должен быть установлен вблизи котла в доступном месте. Клапан должен быть установлен для номинального давления в 2,5 бар и должен открываться при таком давлении. Диаметр отверстия должен быть минимум 15 мм. Соединительная труба предохранительного клапана должна быть как можно короче и не может быть перекрыта. В этом соединении не может быть никаких приспособлений, особенно для сварки. Углы (если они будут) измеряются радиусом r>3 D (D – радиус трубы) и под углом α>90 градусов.

Закрытый экспозиционный сосуд устанавливается возле котла, поэтому и его труба должна быть короткой. Сосуд должен быть установлен так, чтобы мембрана была в горизонтальном положении для равномерной нагрузки. Объем закрытого сосуда определяется на основании мощности котла с отношением 1 кВт : 1 л.

Предохранительный клапан и экспозиционный сосуд соединяются на близком расстоянии, поэтому в случае отключения электроэнергии и привода котла их отсутствие сначала скажется на экспозиционном сосуде (до определенного давления), а затем отреагирует предохранительный вентиль. Следует строго следить за тем, чтобы в котел не попал воздух.

Обязательна установка термического предохранителя на предусмотренное для этого место (пункт 15). Советуем термический предохранитель фирмы CАLEFFI 543.

- Гарантия на котел действительна только при наличии установленного термического предохранителя.

### 2.1.2 Второй способ

Во втором варианте к входным трубам подключаются по порядку: автоматический клапан продувки (не является составной частью котла), предохранительный клапан, (круглый) клапан котла, циркуляционный насос и клапан (задерживает воду в системе при замене насоса). К обратному трубопроводу до котла подключается экспозиционный сосуд, как показано на рисунке.

Экспозиционный сосуд, предохранительный клапан и термический предохранитель подключаются так, как описано в предыдущей главе. Для арматуры котла (экспозиционный сосуд, предохранительный клапан, термический предохранитель) необходимо также иметь соответствующую инструкцию и гарантийный талон.

## 2.2 Установка в открытой системе отопления

В открытых системах отопления к входным трубам подключаются по порядку: предохранительный разводящий трубопровод экспозиционного сосуда, затем клапан котла, в то время как к обратному трубопроводу системы подключается предохранительный обратный трубопровод экспозиционного сосуда, клапан котла, насос и клапан насоса. Непосредственно под открытым экспозиционным сосудом (до 8 см) устанавливается короткая связь между предохранительным обратным трубопроводом, которая не позволяет зимой воде в экспозиционном сосуде замерзнуть (только в период работы котла). На предохранительном разводном трубопроводе и предохранительном обратном трубопроводе не может быть никакой арматуры, даже вентилей. На самом экспозиционном сосуде должна находиться переливающая и сливная труба (как показано на рисунке). Объем экспозиционного сосуда определяется с помощью следующей формулы:

- V = 0.07Vводы(л),

где Vводы (л) – объем воды во всей системе. Диаметр труб предохранительного разводного и обратного трубопровода должен составлять приблизительно 25 мм. Открытый экспозиционный сосуд устанавливается вертикально над самым высоким обогреваемым телом, при этом предохранительные трубы и экспозиционный сосуд должны быть защищены от замерзания. Гравитационная система обогрева невозможна в открытой системе.

Примечание переводчика:

1 Предохранительная разводная труба (ПР)

2 Предохранительная обратная труба (ПО)

(в предыдущих переводах эти понятия фигурируют как: Прямой поток открытой системы

и Обратный поток открытой системы. В английском оригинале – line, что вполне может быть переведено как труба. Но в сербском фигурирует слово «цев», что как «поток» переводиться не может).

За качество установки сети отвечает покупатель. Установку отопления и ввод в эксплуатацию всей системы должен проверить специалист, который несет ответственность и гарантирует обеспечение правильной работы котла и всей системы центрального отопления. В случае плохо спроектированных систем и наличия возможных недостатков во вводе в эксплуатацию системы, допущенных таким лицом, могут возникнуть проблемы в работе котла, при этом полную материальную ответственность за нанесенный ущерб несет исключительно тот человек, который устанавливал систему отопления, а не производитель, представитель или продавец котлов.

# 3 Присоединение к дымоходу

Соединитель с дымоходом можно устанавливать сбоку или на поверхности котла-плиты. Устанавливается так, как показано на следующих рисунках и схемах:

При заводской поставке котла соединитель с дымоходом находится на поверхности котла. Однако по желанию покупателя соединитель может находиться и сбоку, где расположено отверстие с крышкой. В таком случае крышку нужно переставить на поверхность, как показано на рисунке ниже.

Прежде всего необходимо открутить соединитель с дымоходом по системе клик-клак. Она отойдет от поверхности, на ее место необходимо поставить крышку. С котлом-плитой поставляется специальный носитель с зубцом, с помощью которого легко можно снять или установить крышку. Соединитель затем по системе клик-клак устанавливается сбоку после удаления крышки.

В открытых системах отопления к входным трубам подключаются по порядку:

предохранительный разводящий трубопровод экспозиционного сосуда, затем клапан

котла, в то время как к обратному трубопроводу системы подключается

предохранительный обратный трубопровод экспозиционного сосуда, клапан котла,

насос и клапан насоса.

# 4 Дымоход

Задача дымохода – вывод продуктов горения в атмосферу, но в котлах с естественной тягой также обеспечить необходимую тягу. В соответствии с необходимым потоком воздуха определяется диаметр и высота дымохода, при согласовании с каталогом производителя дымохода. На рисунке показана схема рабочей высоты дымохода в метрах, в зависимости от мощности топки в кВт при температуре дымовых газов от 250 градусов. Пример: Для дымохода с диаметром 180 мм необходима высота 6 мм (вероятно, 6 метров – т.к. в предыдущих файлах данный пример был с метрами – прим. переводчика), в то время как для диаметра160 мм необходимо 8 метров.

| Диаметр дымохода (мм) | Рекомендуемая высота дымохода (м) |
| --- | --- |
| 160 | 8-9 |
| 180 | 6-7 |

# 5 Летний режим работы

Летом необходимо поднять двигающуюся решетку вверх внутри топки и укрепить ее, как показано на рисунке:

# 6 Термозащита котла в случае перегрева (закрытая система)

Если по какой-либо причине произойдет так, что температура в котле достигнет критической отметки в 95 градусов, термический клапан выпуска выпустит воду из водопровода в котел для ее охлаждения. В котле TEMY PLUS Р есть встроенный переключатель в виде медной спирали, которая связана с клапаном выпуска. Установка термического клапана выпуска обязательна для закрытых систем центрального отопления.

Описание частей системы: 1. Вход холодной воды в термический переключатель котла 2. Датчик термического клапана выпуска 3. Выход теплой воды из переключателя.

Соединение выпускного термоклапана производится следующим образом:

- Связать датчик ТКВ (резьба соединения ½”) в обозначенном месте в котле (номер 2 на рисунке сверху) - внутренняя резьба ½”

- Связать привод холодной воды из водопровода с соответствующим выходом ТКВ внутренняя резьба 3/4”, затем связать ТКВ с пунктом 1 (вход холодной воды в термический переключатель котла), есть переходник с 3/4” на ½”.

- Выход из ТКВ связать с канализацией

# 7 Примечания

Пользователь должен придерживаться руководства по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет распространяться на возможные поломки.

Внутренний котел прошел испытания в нашей станции испытания под давлением 6 бар.

Необходимо строго следить за тем, чтобы в процессе работы котла не закрылся его клапан, так как котел может взорваться из-за разлива воды. В подобном случае гарантия не действует.

Гарантия на котел-плиту действует исключительно если установлен термический предохранитель выпуска воды на определенном для этого месте.

При первом запуске насоса, а также в начале отопительного сезона циркулирующий насос обязательно необходимо перезапустить механически.

При нагревании котла возможно появление влаги и капель в области труб и в самой топке. Если давление постоянное, данное явление – конденсация, а не протечка в котле. Причиной конденсации является большая разница температур в распределяющем и обратном трубопроводах. Это может происходить в результате следующих ошибок в проектировании:

- Если установлен котел, чья мощность превосходит объем трубопровода;

- Если использован дымоход неправильных размеров или он плохо встроен.

В случае если будет сообщено о протечке в котле, однако окажется, что это конденсат, приезд мастеров оплачивается.

Регулярно очищать топку котла

При открытии дверцы котла, чтобы газ не попал в помещение, сначала следует немного приоткрыть нижнюю дверцу и подождать несколько секунд, чтобы давление в котле и дымоходе стабилизировалось, затем открыть дверцы полностью.

Установку отопления и ввод в эксплуатацию всей системы должен выполнить уполномоченный специалист. В случае плохо спроектированных систем и наличия возможных недостатков во вводе в эксплуатацию системы, допущенных таким лицом, могут возникнуть проблемы в работе котла, при этом полную материальную ответственность за нанесенный ущерб несет исключительно тот человек, который устанавливал систему отопления, а не производитель, представитель или продавец котлов.

# Text boxes

Предохранительный клапан

Разница в высоте котла над трубопроводом

Труба переливания

Предохранительные экспозиционные трубы

Соединительные трубы

Сосуд продувки

Клапан

Насос

Автоматический сосуд выдува

Котел

Экспозиционный сосуд

Разница в высоте котла над трубопроводом

Предохранительные экспозиционные трубы

Соединительные трубы

Клапан

Насос

Предохранительный клапан

Автоматический сосуд выдува

Экспозиционный сосуд

Котел

Открытый экспозиционный сосуд

Выход воздуха

Слив перелива

Циркулярная труба

Перелив

Предохранительная обратная труба (ПО)

Предохранительная разводная труба (ПР)

Насос

Клапан

Котел