2.9 Напор (H) (head): Напор (в метрах), образуемый циркуляционным насосом в указанной рабочей точке;

2.10 Поток (Q) (Flow): Объемная скорость потока воды, проходящей через циркуляционный насос (м3/ч);

2.11 Гидравлическая мощность (hydraulic power): Выражение арифметического произведения потока (Q), напора (Н) и коэффициента преобразования;

2.12 Исходный уровень мощности (reference power): Соотношение между гидравлической мощностью и потребляемой мощностью циркуляционного насоса, с учетом взаимозависимости эффективности циркуляционного насоса и его размера.

3 Требования к экологическому проектированию

3.1 Требования к эффективности

3.1.1 Бессальниковые автономные циркуляционные насосы, кроме тех, которые специально созданы для первичных контуров тепловых солнечных систем и тепловых насосов, должны иметь индекс энергоэффективности (EEI) не более 0,27, рассчитанный в соответствии с разделом 4.

3.1.2 C 1 августа 2015 г. бессальниковые автономные циркуляционные насосы и бессальниковые циркуляционные насосы, встроенные в изделия, должны иметь индекс энергоэффективности (EEI) не более 0,23, рассчитанный в соответствии с разделом 4.

3.2 Требования к информации о продукте

Производители должны предоставлять информацию об установке и техническом обслуживании циркуляционного насоса для того, чтобы снизить его воздействие на окружающую среду.

Информация, приведенная ниже, должна быть хорошо видима и доступна на вебсайтах производителей циркуляционных насосов.

3.2.1 Индекс энергоэффективности (EEI) автономных циркуляционных насосов, рассчитанный в соответствии с разделом 4, следует указывать на табличке с номинальными данными и упаковке продукции, а также в технической документации, как «ЕЕI ≤ 0,[хх]»;

3.2.2 Для автономных и интегрированных циркуляционных насосов должна предоставляться следующая информация: «критерий соответствия наиболее эффективных циркуляционных насосов «ЕЕI ≤ 0,20»;

3.2.3 Информация, касающаяся демонтажа, рециклинга или утилизации компонентов и материалов с истекшим сроком службы, должна быть доступна на автономных циркуляционных насосах и на циркуляционных насосах, встроенных в изделия очистных сооружений;

3.2.4 На упаковке и в технической документации циркуляционных насосов питьевой воды должна указываться следующая информация: «Данный циркуляционный насос предназначен только для питьевой воды».

3.2.5 Индекс энергоэффективности (EEI) интегрированных циркуляционных насосов, рассчитанный в соответствии с разделом 4, следует указывать на табличке с номинальными данными, а также в технической документации на изделие, как «ЕЕI ≤ 0,[хх]».

3.2.6 В случае циркуляционных насосов, встроенных в изделия и размещенных на рынке не позднее 1 января 2020 г. в качестве замены идентичных интегрированных циркуляционных насосов, размещенных на рынке не позднее 1 августа 2015 г., на замещающем изделии или упаковке должны быть четко указаны изделия, для которых они предназначены.

3.2.7 С 1августа 2015 г. индекс энергоэффективности (EEI) интегрированных циркуляционных насосов, рассчитанный в соответствии с разделом 4, следует указывать на табличке с номинальными данными и упаковке продукции, а также в технической документации, как «ЕЕI ≤ 0,[хх]»

4 Измерения и расчеты

В целях соответствия требованиям и верификации соответствия требованиям настоящего стандарта измерения проводят с применением надежной, точной и воспроизводимой процедуры с учетом общепризнанных современных методов измерения.

Методика расчета индекса энергоэффективности (EEI) циркуляционных насосов следующая:

4.1 Автономные циркуляционные насосы с корпусом должны считаться комплектной еди