Анализ трансформаторного масла

Анализ трансформаторного масла осуществляется в лаборатории, чтобы детально исследовать показатели его качества. Все его характеристики должны соответствовать требованиям, обозначенным в нормативно-технической документации.

По своему состоянию трансформаторные масла делятся на несколько видов:

- Свежее, которое поступает от завода-изготовителя с рядом отклонений от нормативных показателей по газосодержанию, а также содержанию влаги;

- Сухое чистое, которое претерпело обработку (осушку, очистку) из состояния «свежее»; соответствует всем нормируемым показателям и может быть залито в оборудование;

- Отработанное (регенерированное), которое прошло очистку и было восстановлено до состояния, соответствующего нормативно-технической документации;

- Эксплуатационное, которое заливается в подходящее ему оборудование;

- Отработанное, которое в процессе эксплуатации потеряло в качестве по бракоровочным показателям и было устранено из оборудования.

Физико-химический анализ трансформаторного масла может быть полным или сокращенным. Последний включает в себя следующие показатели качества: цвет и внешний вид, наличие свободной воды и примесей механического характера, кислотное число, пробивное напряжение, реакция водной вытяжки, температура вспышки.

Полный анализ трансформаторного масла, кроме испытаний, перечисленных выше (сокращенный анализ), включает ряд других показателей:

- Количественное содержание воды;

- Тангенс угла диэлектрических потерь (при 90°С);

- Стабильность против окисления;

- Количественное содержание примесей механического характера;

- Наличие антиокислительной присадки ионол;

- Содержание потенциального осадка (растворенного шлама);

- Газосодержание.

Рекомендуется проводить полный анализ трансформаторного масла, если один или несколько показателей его качества стремятся к предельно допустимому значению. Кроме того, такое исследование показано при интенсивном старении и (или) ухудшении свойств твердой изоляции масла. Именно полный анализ масла позволяет составить максимально точный прогноз относительно срока его службы, обнаружить причины загрязнения и грамотно выбрать мероприятия, необходимые для восстановления эксплуатационных свойств масла.

Специалисты нашей лаборатории проведут детальный анализ трансформаторного масла и составят рекомендации к последующим действиям.