2. Water System Installation

2.1 Every pipeline’s joint has marks of water-outlet and water-inlet. The following should

be noticed when connecting pipelines:

1. The water passage is narrow due to the adoption of plate heat exchanger, so it is easily jammed by

particles or dust, which may cause freezing and damage the system. To prevent this problem, the users

should try to install a Y shape filter with 20 item reticulation at the inlet of chilled-water or cooled-water near

the module.

2. The water pipeline should be cleaned before connecting to the unit, then dismantle the filter and install

again. After confirming the water pipeline is clean, the connection can be done.

3. The soft connector should be used at the inlet (outlet) water pipe to avoid vibration.

4. To ensure turn on the water pump first and then the unit, the water switch should be installed on the inlet

pipeline and connect its wire to terminal W1 and W2 of main unit.

5. Water discharge switch should be installed at the outlet pipe, and gas discharge valve should be installed

at the inlet water pipe. When the unit works normally, the handler of valve must be taken away to ensure the

valve can’t be opened. If the water discharge valve is opened when the unit is running, water breaking-off

will occur.

6. The freeze-water pipeline should be covered with adequate heat-insulating material to keep the

chilled-water temp, and prevent dewing.

2. Подключение трубок к теплообменнику

2.1 ВНИМАНИЕ! На каждом стыке трубок имеются специальные надписи, указывающие направление потока воды. При подключении трубок необходимо обратить внимание на следующие особенности:

1. Разъемы теплообменника для подключения трубок имеют очень малый диаметр. Это связано с конструктивными особенностями пластинчатых теплообменников. Необходимо избегать попадания в эти разъемы различных мелких частиц или пыли, так как это может привести к замерзанию или повреждению всей системы. Для предотвращения загрязнения этих разъемов можно воспользоваться специальным фильтром, осуществляющим 20 стадий отчистки. Фильтр обычно устанавливается в разрез ближайшего от теплообменника стыка трубопровода.

2. Трубки перед подсоединением их к теплообменнику должны быть тщательно отчищены от грязи и посторонних частиц, при этом необходимо полностью отсоединить фильтр от трубок, а после процесса отчистки установить его на свое прежнее место. Завершая работы по подключению трубок к разъемам теплообменника, еще раз убедитесь в их чистоте.

3. Чтобы избежать вредного воздействия вибрации на места соединений трубок с разъемами теплообменника, необходимо использовать гибкие соединительные элементы.

4. На трубке входного разъема теплообменника должен быть установлен специальный кран, а провода, отходящие от него, должны быть присоединены к клеммам W1 и W2 теплообменника. Наличие такого крана обеспечивает правильный порядок включения системы в работу – сначала включается насос, а затем начинает работать теплообменник.

5. На трубке выходного разъема теплообменника должен быть установлен специальный кран для слива воды, а на трубке входного разъема – специальный кран для спуска газов. В нормальном режиме работы ручки этих кранов должны быть сняты. Это позволит избежать случайного открытия этих кранов. Открытие крана спуска воды в нормальном режиме работы системы может привести к прорыву воды.

6. Трубки системы, по которым протекает охлаждающая жидкость (вода), должны быть покрыты соответствующим теплоизоляционным материалом. Такие меры позволяют поддерживать в системе необходимую температуру этой жидкости, а так же позволяют избежать образования на трубках конденсата.