- Пример перевода технического текста с русского на английский.

- Переводчик: Кравчук Данило

- Оригинал

- Котел-утилизатор

- В составе ПГУ принят трехконтурный КУ с промежуточным перегревом пара, горизонтального профиля, барабанного типа с естественной циркуляцией поставки инофирм.

- Котел-утилизатор вырабатывает пар за счет утилизации тепла выхлопных газов, поступающих в него после ГТУ.

- Пар от котла подводится к одной паровой турбине.

- Котел – газоплотный. Все поверхности нагрева выполняются из труб с наружным спиральным оребрением. В пароперегревателе высокого давления и в промежуточном пароперегревателе используются трубы из легированной стали, а остальные поверхности нагрева – из углеродистой стали.

- По ходу газа в КУ последовательно расположены следующие поверхности нагрева:

- - совмещенные промежуточный пароперегреватель и пароперегреватель высокого давления;

- - испаритель высокого давления;

- - совмещенные перегреватель среднего давления и экономайзер высокого давления (вторая ступень);

- - перегреватель низкого давления;

- - испаритель среднего давления;

- - экономайзер среднего/высокого давления;

- - испаритель низкого давления;

- - газовый подогреватель конденсата.

- В КУ предусматривается по одному барабану для каждого контура давления. Ряд инофирм-изготовителей КУ предусматривает в барабане низкого давления встроенный деаэратор.

- Основные функции барабанов следующие:

- - отделение насыщенного пара от пароводяной смеси, выходящей из испарителя;

- - прием избыточной воды из испарителя во время пуска;

- - выпаривание растворенных солей в водяном/паровом контуре;

- - поддержание необходимого качества воды;

- - обеспечение краткосрочного запаса воды для целей регулирования.

- Для гарантии поддержания необходимого качества пара барабаны снабжаются следующим:

- - системой сепарации пара;

- - системой распределения питательной воды;

- - системой продувки;

- - системой химдозирования.

- В поставку с котлом входит дымовая труба.

- Дымовая труба котла выполнена из углеродистой стали, одноствольная. Для предупреждения коррозии предусмотрена наружная теплоизоляция. Для уменьшения потерь тепла из котла после отключения на длительный период на трубе устанавливается многозаслоночный шибер с электроприводом. В аварийном режиме шибер находится в открытом положении.

- Перевод

- Heat recovery steam generator

- The CCPP assembly consists of resuperheating three-circuit CS (Compressor Station) of horizontal profile and barrel type with natural circulation, supplied by foreign companies.

- The HRSG generates steam utilizing the heat of exhaust gases coming out from the Gas Turbine Plant (GTP).

- The steam from the boiler is supplied to a single steam turbine.

- The boiler is gas-proof. All heating surfaces are made of pipes with external helical finning. The high-pressure boiler superheater and live-steam reheater contain steel-alloy pipes, and the rest of the heating surfaces are made of carbon steel.

- The following heating surfaces are sequentially located along the gas flow in the CS:

- - integrated live-steam reheater and high-pressure boiler superheater;

- - high-pressure evaporator;

- - integrated medium pressure superheater and high-pressure economizer (second stage);

- - low-pressure superheater;

- - medium-pressure evaporator;

- - medium/high-pressure economizer;

- - low-pressure evaporator;

- - condensate gas heater.

- The CS is provided with one barrel for each pressure circuit. A number of foreign companies manufacturing compressor stations provide low-pressure barrels with integrated deaerators.

- The main functions of the barrels are:

- - separation of saturated steam from steam-water mixture coming out of the evaporator;

- - receiving excessive water from the evaporator at the start-up;

- - evaporation of dissolved salts in the water/steam circuit;

- - maintenance of required water quality;

- - provision of short-term water supply for the purposes of regulation.

- To ensure maintenance of required steam quality, the barrels are provided with the following:

- - steam separation system;

- - feedwater distribution system;

- - blow-down system;

- - chemical dosing system.

- The boiler is supplied with a flue pipe.

- The flue pipe is single-barrelled and made of carbon steel. External heat insulation is provided in order to prevent corrosion. To reduce heat loss from the boiler after turning it off for a long period, an electrically driven multislide gate is installed on the pipe. In emergency mode the slide gate is in open position.