Приложение В

(справочное)

Таблица В.1

Расходная характеристика К для расчета водопроводных труб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условный проход, мм | Внутренний диаметр, мм | Квадрат расходной характеристики *К2,* (м3/с)2 |
| 40 | 41,0 | 21,77∙10-6 |
| 50 | 53,0 | 69,1∙10-6 |
| 80 | 82,4 | 622,2∙10-6 |
| 100 | 101,4 | 2,874∙10-3 |
| 125 | 125,6 |  9,485∙10-3 |
| 150 | 151,0  | 25,091∙10-3 |
| 200 | 210,0 | 116,15∙10-3 |
| 250 | 264,0 | 379,9∙10-3 |
| 300 | 302,2 | 998,6∙10-3 |
| 350 | 352,4 | 2,259 |
| 400 | 401,1 | 4,58 |
| 450 | 450,6 | 8,526 |
| 500 | 500,8 | 14,876 |
| 600 | 600,2 | 38,925 |
| 700 | 699,4 | 87,647 |
| 800 | 803,6 | 156,917 |
| 900 | 900,4 | 328,661 |
| 1000 | 998,4 | 571,736 |
| 1100 | 1100,9 | 943,043 |
| 1200 | 1199,4 | 1,49∙103 |
| 1300 | 1298,8 | 2,266∙103 |
| 1400 | 1399,1 | 2,341∙103 |