| Prüfanweisung Wärmeleistungsmessung an Systemkonvektoren | Инструкция к испытаниям Измерение теплопроизводительности в системных конвекторах |
| --- | --- |
| # Prüfraum ## Kühlwand Die Kühlwand wird mit einem Blech verkleidet. Dies bietet eine verbesserte gleichmäßige Temperaturverteilung auf der ganzen Fläche. Zudem die Oberflächentemperatur von mehreren Temperatursensoren an unterschiedlichen Punkten überprüft. Die Kühlwand wird nach DIN 4704 auf einer Temperatur von 13,5°C ±1K geregelt. Alle Wände müssen mindestens einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,13m²K/W aufweisen. ## Wärmeabführung Nach DIN 4704-2 ist die Prüfkammer zwischen 1,7 und 2,2m tief. Die entstehende Wärme kann die Prüfkabine verlassen, dadurch kommt es nicht zu einem Wärmerückstau. Der firmeneigene Klimaraum ist 5 m tief und die produzierte Wärme kann nicht oder nur ungenügend abgeführt werden. Aus dem Grund wird eine Absaugung 2m von der Kühlwand entfernt an der Decke angebracht, die für die Abführung der warmen Luft sorgt. Die Luft wird durch einen wassergekühlten Wärmetauscher auf eine Temperatur von 18-20°C heruntergekühlt und dem Klimaraum wieder zugeführt. Die Zuluft sollte im Bereich von 5-2m vor dem Konvektor durch einen Lochboden gleichmäßig ausströmen. Dabei darf die Strömungsgeschwindigkeit von max. 0,03m/s nicht überschritten werden um die Leistungsabgabe des Konvektors nicht zu beeinflussen. Mit Luftfiltern und geeigneten Bodenauslässen wird die Austrittsgeschwindigkeit der Strömung gemindert. | # 1 Испытательная лаборатория ## 1.2 Охладительная стена Охладительная стена покрывается стальным листом. Это обеспечивает улучшенное равномерное распределение температуры на всей поверхности. Кроме того, многими датчиками проверяется температура поверхности в различных пунктах. В соответствии с DIN 4704 на охладительной стене отрегулирована температура 13,5°C ±1K. Все стены должны показывать минимум 0,13m²K/W теплопропускного сопротивления. ## 1.3 Теплоотвод В соответствии с DIN 4704-2 испытательная лаборатория должна быть 1,7 – 2,2 м глубиной. Продуцируемое тепло выходит из испытательной кабины, благодаря чему не создается тепловой пробки. Кондиционируемое помещение фирмы имеет глубину 5 м, поэтому продуцируемое тепло не может совсем или только в незначительных количествах отводиться. Исходя из этой причины на потолке на расстоянии 2 м от охладительной стены монтируется вытяжка, которая обеспечивает отвод теплого воздуха. Воздух охлаждается посредством охлаждаемого водой теплообменника до температуры 18-20°C и снова поступает в кондиционируемое помещение. Приточный воздух должен равномерно поступать в радиусе 5-2 м от конвектора через перфорированный пол. В то же время скорость потока не должна превышать макс. 0,03 м/с, чтобы не воздействовать на отдачу мощности конвектора. С помощью воздушных фильтров и соответствующих отверстий для выпуска воздуха скорость выходящего потока уменьшается. |