Ru-Fr Translation

РАЗДЕЛ 11

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

Это типичное описание последовательности включения горелки, основной процесс будет таким же при установке таймера с электромеханической последовательностью или PLC контролируемого, или при установке Электролинка, Альфалинка или механической модуляции.

Включение контрольной панели горелки

При условии, что все показатели уровня воды, давления газа верны –

Разблокирующий зуммер панели прозвучит – нажмите кнопку ПЕРЕУСТАНВКА на панели, чтобы запустить разблокировку.

Контрольный индикатор ВКЛЮЧЕНИЕ должен будет заработать.

Электролинк включится и потребует переустановки – включите кнопку ЗАПУСК/ ПЕРЕУСТАНОВКА на панели инструментов Электролинк.

Экран разметки содержания масла (ORaM) будет включен.

Если используется PLC, этот механизм включится. Его лампы, показывающие активный режим, будут включены за исключением ламп, указывающих на ошибку.

Если установлена система диагностического показа, нажмите на ней кнопку ПЕРЕУСТАНОВКА.

Контрольная панель теперь будет в режиме ожидания.

Основные блокираторы, обеспечивающие безопасность, высветятся, и в активном режиме будут осуществлять блокировку, в случае выключения источника питания таймера или PLC ввода/ вывода.

Некоторые блокираторы будут отслеживать Масло, некоторые Газ, а остальные Общие для двух видов топлива.

Типичные резервные случаи блокировки:

Включение высокого давления газа                                                G

Включение низкого давления газа                                                  G

Второй низкий уровень воды (паровые котлы)                            C

Уровень воды (котлы с горячей водой)                                            C

Микропереключатель спирали горелки                                           C

Переключатель энергии при отключении питания                      C

Включение излишнего давления/ температуры                            С

Показатели газа                                                                                 С

Показатели огня                                                                                С

Экстренное отключение                                                                   С

Система управления горелкой (СУГ) будет находиться в режиме ожидания активации вкл/ выкл (или удаленного стартового сигнала от внешнего источника, если таковой установлен).

При получении стартового сигнала СУГ запускает в работу стартовую спираль

Типичные блокираторы стартовой спирали

Отсутствие второго давления воздуха                                   С

Локальный или удаленный стартовый сигнал                      С

Закрытый блокиратор изолированного газа                          O

Термостат контроля масла – горячее масло                          O (только горелки с тяжелым маслом)

SECTION 11

MISE EN MARCHE

C'est une description classique de la mise en marche du brûleur dont la phase essentielle est la même qu'à l'installation du cadenceur à série éléctromécanique ou à l'installation de PLC contrôlé ou de Electrolink, Alphalink ou modulation mécanique.

Branchement du panneau de commande du brûleur

A condition que toutes les valeurs du niveau d'eau, de la pression de gez soient correctes

Le hurleur de débloquage de panneau de commande émet un signal – appuyez la touche REAJUSTAGE sur le panneau pour initier le débloquage.

L'indicateur de contrôle BRANCHAGE devra se mettre à fonctionner.

Electrolink sera mis en marche et demandera une réinstallation – appyuez la touche MARCHE/ REAJUSTAGE sur le panneau d'outils Electrolink.

Le moniteur de l'amenée d'huile (ORaM - Oil Rate Monitor) sera branché.

A l'utilisation de PLC ce dispositif sera mis en marche. Ses lampes qui indiquent le régime de fonctionnement seront allumées, excépté les lampes qui signalent une erreur.

Si le sistème de contrôle de diagnostic est installé appuyez la touche REAJUSTAGE.

Le panneau de commande sera dans l'état de veille.

Les mécanismes de stoppage qui assurent la sûreté vont s'allumer et, dans le régime actif, ils vont réaliser le verrouillage en cas de débranchage de la source d'alimentation du cadenceur ou  PLC d'entrée/ affichage.

Certains mécanismes de stoppage vont vérifier l'état d'Huile, d'autres , l'état de Gaz, tandis que les autres vont vérifier les sortes de fuels Communs pour les deux types.

Les cas de verrouillage en attente typiques:

Enclenchement de haute pression de gaz                                         G

Enclenchement de basse pression de gaz                                         G

Second niveau d'eau bas (chaudières à vapeur)                                C

Niveau d'eau (chaudières à eau chaude)                                            C

Microrupteur de la spirale du brûleur                                                C

Commutateur d'énérgie à la déconnexion de l'alimentation              C

Enclenchement de la pression/température excessive                       С

Indicateurs de gaz                                                                              С

Indicateurs de flamme                                                                        С

Arrêt d'urgence                                                                                   С

Le système de commande du brûleur (SCB) restera en état de veille mar/arr (ou signal de démarrage à distance issu d'une source extérieure s'il y en a).

A la réception du signal de démarrage le SCB met en marche la spirale de démarrage

Les causes de stoppage de la spirale de démarrage typiques

Absence de la seconde pression d'air                                         С

Signal de démarrage à distance ou local                                    С

Le dispositif fermé de stoppage du gaz isolé                             O

Thermostat du contrôle d'huile – huile réchauffée                    O ( brûleurs à huiles lourdes)