Электрооборудование

Описание электропитания

Завод: XXXXXXXXXXXX, Russia

Проект: Модернизация

Дата: 9 января 2009 г.

Автор: XXXXXXXXXXXX

Заказ No. XX-XXXXX

Содержание

1	811 - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ	3

1.1	811.MV220 – СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	4

1.1.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.2	УСТРОЙСТВО	4

1.1.3	ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	3

# 811 - Система распределения питания

## 811.MV220 – СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

### Общие сведения

Система распределения питания среднего напряжения разработана для радиальной сети и будет обеспечивать избирательную локализацию неисправностей во избежание ненужных отключений питания.

Проект системы распределения питания будет соответствовать технологическим требованиям, и местным условиям

### Устройство

Коммутационная аппаратура среднего напряжения для основной подстанции и подстанций выполнена с применением в конструкции защитных металлических корпусов и реле защиты микропроцессорного типа, предназначенных для контроля показателей и защиты потребителей среднего напряжения.

Коммутационная аппаратура среднего напряжения разработана, произведена и испытана в соответствии с применимыми стандартами МЭК (IEC):

IEC 62271-100 (последняя редакция)	Автоматические выключатели переменного тока высокого напряжения

IEC 62271-102 (последняя редакция)	Разъединители и заземляющие переключатели переменного тока

IEC 62271-200 (последняя редакция)	Коммутационная аппаратура переменного тока в металлическом корпусе, 1-52 кВ

IEC 60044-1 (последняя редакция)	Трансформаторы тока

IEC 60044-2 (последняя редакция)	Индуктивные трансформаторы напряжения

IEC 60255 (последняя редакция)		Электрические реле

### Описание оборудования

Кратковременно выдерживаемый ток:	31,5 кА в течение 1 с.

Тип автоматического выключателя:		SF6 или вакуумный

Тип коммутационной аппаратуры			С выключателями, установленными на выдвижных лотках.

Тип корпуса:	С металлическим покрытием, полностью коррозионностойкий.

Степень защиты:	IP 3x. Предусмотрена дополнительная защита от ущерба, который может быть нанесён капающей сверху водой (образовавшейся в результате конденсации и или т.п.)

ОБЩИЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЯЧЕЕК:

Характеристика номинального тока системы шин коммутационной аппаратуры среднего напряжения главного распределительного устройства будет соответствовать номинальному вторичному току подключенных главных трансформаторов, максимальная плотность тока - в соответствии с требованиями МЭК.

Характеристика номинального тока системы шин коммутационной аппаратуры среднего напряжения подстанции будет соответствовать номинальному току подключенных потребителей, максимальная плотность тока - в соответствии с требованиями МЭК.

Шины будут способны постоянно выдерживать указанную токовую нагрузку без превышения пределов допустимого повышения температуры.

Номинальный ток автоматического выключателя подводящей питающей линии (линий) главной подстанции и шинного соединителя (если используется) будет соответствовать номинальному вторичному току подключенного главного силового трансформатора.

Номинальный ток остальных питающих линий коммутационной аппаратуры среднего напряжения главной подстанции будет соответствовать номинальному току подключенных потребителей.

Номинальный ток автоматических выключателей коммутационной аппаратуры среднего напряжения подстанции будет соответствовать номинальному току подключенных потребителей.

Номинальные параметры трансформаторов тока будут соответствовать номинальному току подключенных потребителей.

Если, в соответствии с определениями МЭК, потребуется снижение номинальных параметров оборудования, например – в случае, когда температура окружающей среды превышает 40°C, выбор номинальных параметров оборудования будет подчиняться вышеуказанным правилам. Номинальные значения, указанные на однолинейной схеме, следует понимать, как номинальные значения для стандартных условий согласно требованиям МЭК.

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЯЧЕЕК:

Ячейки коммутационной аппаратуры будут иметь прошедшую типовые испытания конструкцию, и после изготовления обеспечат безопасность в процессе эксплуатации и длительный срок службы.

Ячейки конструктивно будут выполнены из сплошного стального профиля, полностью закрытого листами, с дверцами в передней части.

Каждая ячейка коммутационной аппаратуры будет иметь четыре отделения с металлическими перегородками:

1.	Отделение низкого напряжения.

2.	Отделение автоматического выключателя.

3.	Отделение шин.

4.	Отделение кабельных выводов.

Коммутационная аппаратура среднего напряжения будет иметь внешнее ограждение, с крышкой, и металлическими перегородками между каждой ячейкой, за исключением отделения шин.

Шины будут изготовлены из меди (Cu).

Все подводящие и отводящие фидеры будут иметь идентичную выдвижную конструкцию. Питающие линии будут подключены через автоматические выключатели (АВ). Подводящие питающие линии подстанции будут подключены через переключатель-разъединитель.

Будут применены автоматические выключатели пружинного типа, установленные на выдвижные полки-тележки. Пружина будет взводиться электродвигателем, также предусматривается возможность взвода пружины вручную.

На всех ячейках автоматических выключателей для отводящих питающих линий будет установлен заземляющий переключатель. Он будет управляться вручную, при этом предусматривается механическая взаимная блокировка между заземляющим переключателем и автоматическим выключателем цепи. Заземляющий переключатель с контролем включения и включающей способностью согласно уровню короткого замыкания для сети.

Изоляторы автоматических выключателей, изолирующих переключателей, опор и втулок - литые.

Исполнение трансформаторов тока и напряжения – в негигроскопичных литых корпусах из материала на основе смол.

Поставляемые трансформаторы тока будут иметь высокий класс точности, и, как минимум, – одну вторичную обмотку.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТРУКЦИИ ЯЧЕЕК

Для всех ячеек автоматических выключателей будут применены следующие общие принципы конструкции:

Защитная блокировка, внутренняя в каждой ячейке (например, между автоматическим выключателем и заземляющим переключателем) и внешняя - между связанными ячейками.

Дверца отделения кабелей в каждой ячейке будет закрываться так, чтобы ее нельзя было открыть без соответствующих инструментов.

Механическая индикация для выключателя "ВКЛ" (“ON”) и "ВЫКЛ" (“OFF”) и "в рабочем положении" (“service position”) доля лотка, на который установлен выключатель.

Для удобства на переднюю панель ячейки будут выведены кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).

Выключатель снабжён счётчиком срабатываний.

Цифровые индикаторы показаний измерительных приборов и счётчиков.

Измерительные приборы/счётчики будут иметь класс точности 1.

Заземляющий переключатель переключается вручную.

Автоматический выключатель с электрическим механизмом взвода пружины.

Возможность для запирания на висячие замки, когда автоматический выключатель находится в тестовом положении.

Все соответствующие неисправности и аварийные сигналы будут отображаться на панели реле защиты, при помощи текстовых меток или на экране многофункционального дисплея.

Функция блокировки многократных включений.

Автоматические защёлки.

Все приборы/датчики и реле будут установлены впотай.

Реле защиты подготовлены для передачи сигналов в промышленную сеть (АСУП).

УСТРОЙСТВО ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ