Для промышленных применений в неблагоприятных условиях

KINAX WT707 представляет собой надежный абсолютный датчик углового положения, в первую очередь предназначенный для применения в неблагоприятных условиях благодаря уникальному емкостному методу измерения. Он определяет угол поворота вала бесконтактно и преобразует его в постоянный ток, пропорциональный измеряемой величине.

Преимущества для Вас

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БЛАГОДАРЯ СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО

- Емкостной метод измерения

- Сертификация GL для использования на морских судах

- Взрывобезопасность в соответствии с ATEX и искробезопасность в соответствии с IECEx – класс "ia" (газ)

НАДЕЖНОСТЬ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Устойчивость к высоким механическим нагрузкам благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам

- Высокая устойчивость к воздействию магнитных полей

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Отсутствие износа, низкие годовые затраты на техническое обслуживание

- Определенное значение угла

Технические данные

Общие

Контролируемый параметр: Угол поворота

Метод измерения:	Емкостной метод

Измерительный вход

Диапазон измерения угла:   0…≥ 5 до 0… ≤ 270°(без передаточного механизма)

0…≥ 10° до 0…1600 оборотов

(с передаточным механизмом)

Желательные диапазоны

0…10, 0…30, 0…60, 0…90,

0…180 или 0…270°

Диаметр ведущего вала:     Ø 19 мм [0,748"], Ø 12 мм [0,472"]

Пусковой момент:                макс. 0,25 Н·м [35,402 дюйм·унция]

Направление вращения:     по часовой стрелке или против часовой стрелки (если смотреть со стороны ведущего вала)

Измерительный выход

Выходная переменная IA:    Независимый от нагрузки постоянный ток, пропорциональный входному углу

Отклонение нулевой точки: ориент. ± 5 %

Отклонение                           ориент. + 5 % / -30 %

результирующего значения:(см. критерий выбора 9)

Ограничение тока:               IA макс. 40 мА

Стандартный диапазон:	0...1 мА, 3- или (4)-проводное подключение

0...5 мА, 3- или (4)-проводное подключение

0...10 мА, 3- или (4)-проводное подключение

4...20 мА, 2-проводное подключение или

0...20 мА, 3- или (4)-проводное подключение

(регулируемый с потенциометром)

4...20 мА, 3- или (4)-проводное подключение

0...20 мА, 4-проводное подключение

Нестандартный:    0...>1 мА до 0... <20 мА,

3- или (4)-проводное подключение

Источник питания: Напряжение постоянного и переменного тока:

| Номинальное напряжение UN | Предел допуска |
| --- | --- |
| 24...60 В постоянного/ переменного тока | Постоянный ток -15 ... +33 % Переменный ток ± 15 % |
| 85...230 В постоянного/ переменного тока |  |

(невзрывобезопасное исполнение, с электрической изоляцией, с блоком питания постоянного/переменного тока

(постоянный ток/45... 400 Гц))

Исключительно напряжение постоянного тока

входное напряжение Ui: 	12...33 В (невзрывобезопасное исполнение,

без электрической изоляции)

Взрыво- и искробезопасность ia:

входное напряжение Ui: 	12 ... 30 В макс. входной ток Ii:	160 мА макс. входная мощность Pi:	1 Вт

макс. внутренняя емкость Ci: 	22нФ

макс. внутренняя

индуктивность Li:	не принимается во внимание

Остаточная пульсация

выходного тока: 	< 0.3 % p.p.

Время отклика:       < 5 мс

| Сопротивление внешней цепи (нагрузка): |  |
| --- | --- |
|  | (для приборов с питанием от постоянного/ переменного тока, с электрической изоляцией) |
|  | H = Источник питания IA = Конечное значение выходного сигнала |

Данные погрешности

Основная погрешность:   ≤ 0,5 % для диапазонов 0…≤ 150°

≤ 1,5 % для диапазонов от 0…> 150°

до 0…270°

Воспроизводимость:        < 0.2 %

Влияние температуры на выходной ток

(-40…+85 °C):

[–40 ... +167 °F]                 ± 0.2 % / 10 K

Данные для установки

Корпус (основная часть): Сталь (с твердым хромированием) –

в стандартном исполнении

Высококачественная сталь 1.4462 –

в исполнении, пригодном для использования в морской воде

Задняя панель:                 Пластик (полиэстер) – в исполнениях

со штепсельным разъемом, или алюминий (silafont) – в исполнениях с резьбовым кабельным вводом

Подключения:                   Штепсельный соединитель, пластик, или резьбовой кабельный ввод, металл

Штепсельный соединитель (1) состоит из штепсельной розетки и штепсельной вилки (1.2) со стороны соединительного кабеля (резьбовой ввод PG 11) и семи винтовых зажимов.

Рис. 1. Подключение кабеля в заднем направлении

Рис. 2. Подключение кабеля в переднем направлении

Приборы с винтовыми зажимами и кабельными вводами PG 11 (см. Рис. 3) снабжены четырьмя винтовыми зажимами и зажимами заземления на задней панели. Винтовые зажимы предназначены для подключения проводов сечением до 1,5 мм2. Для получения доступа к зажимам, следует снять крышку.

Рис. 3. Винтовые зажимы / резьбовой кабельный ввод

Монтажное положение: Произвольное

Типы крепления:            Прямое крепление

(Прибор без лапы, без фланца) Крепление с лапой или фланцем

Масса:                            Ориент. 2,9 кг (без дополнительного передаточного механизма)

Ориент. 3,9 кг (с дополнительным передаточным механизмом)

по 0,5 кг приходится на лапу или фланец

Технические нормы

Паразитное излучение:               EN 61000-6-3

Помехоустойчивость:                  EN 61000-6-2

Испытательное напряжение:      2,2 кВeff, 50 Гц, 1 мин.

между источником питания и корпусом или источником питания и измерительным выходом (питание от постоянного/переменного тока, с электрической изоляцией)

500 Вeff, 50 Гц, 1 мин.

Все подключения к корпусу

(питание от постоянного тока, без электрической изоляции)

Допустимое

синфазное напряжение:            100 В переменного тока, 50 Гц, кат. II Импульсное выдерживаемое

напряжение:                               1 кВ, 1.2/50 µs, 0.5 Ws

Степень защиты оболочки:       IP 66 в соотв. с EN 60 529

Условия окружающей среды

Климатические характеристики: Стандарт (NEx):

Температура –25 … +70 °C

[–13 ... +158 °F]

Относ. влажность ≤ 90 %

без конденсата

Исполнение с улучшенными климатическими характеристиками

Температура – 40 to + 70 °C

[-40...158 °F]

Среднегодовая относительная влажность ≤ 95%

Взрывобезопасное исполнение

Температура – 40 до + 55 °C

[-40...131 °F] для класса Т6

относ. – 40 до + 70 °C

[-40...158 °F] для класса T5

относ. – 40 до + 75 °C

[-40...167 °F] для класса T4

Допустимая вибрация:

(без дополнит. передаточного

механизма):	  0…200 Гц,

10 g постоянная, 15 g для 2 ч

200…500 Гц,

5 g постоянная, 10 g для 2 ч

Удар:	 3 × 50 g каждый 10 импульсов

по всем 3 осям

Допустимая статическая

нагрузка на вал:	 Макс. 1000 Н (радиальная)

Макс.   500 Н (осевая)

В случае вибрационного воздействия, нагрузка

на вал должна быть минимальной, чтобы обеспечить оптимальный срок службы подшипника

Температура транспортировки

и хранения:    	  -40 ... +80 °C [–40 ... +176 °F]

Эксплуатация во взрывоопасных средах:

Взрывозащита

в газовых средах:	 Маркировка:     Ex ia IIC T6 Gb

Соответствие  ATEX:

стандартам:     EN 60079-0:2012

EN 60079-11:2012

IECEx:

EN 60079-0:2011

EN 60079-11:2011-06

Уровень взрывозащиты:	      ia

Температурный класс:	      T6

Группа согласно EN 60079-00:2012: II

Размерный чертеж

Рис. 4. KINAX WT 707 со штепсельным соединителем.

Рис. 5. KINAX WT 707 с винтовыми зажимами и кабельными вводами.

Рис. 6. KINAX WT 707 с дополнительным передаточным механизмом и штепсельным соединителем.

Рис. 7. KINAX WT 707 с дополнительным передаточным механизмом, винтовыми зажимами и кабельными вводами.

Рис. 8. KINAX WT 707 со штепсельным соединителем и лапой.

Рис. 9. KINAX WT 707 с винтовыми зажимами, кабельными вводами и лапой.

Рис. 10. KINAX WT 707 с дополнительным передаточным механизмом, штепсельным соединителем и лапой.

Рис. 11. KINAX WT 707 с дополнительным передаточным механизмом, винтовыми зажимами, кабельными вводами и лапой.

Рис. 12. KINAX WT 707 со штепсельным соединителем и фланцем.

Рис. 13. KINAX WT 707 с винтовыми зажимами, кабельными вводами и фланцем.

Рис. 14. KINAX WT 707 с дополнительным передаточным механизмом, штепсельным соединителем и фланцем.

Рис. 15. KINAX WT 707 с дополнительным передаточным механизмом, винтовыми зажимами, кабельными вводами и фланцем.

Электрические соединения

2-, 3- или 4-проводное подключение без электрической изоляции

1	6

2 	+ 5

Мост

1	6

2 	+ 5

1 	6

2 	+ 5

3

3 	4 	+ 	4 	+ 	4

– 	3     – 	– 	–

Мост

–

Rext

+

–

Rext

+

+

Rext

–

А

+

Rext

–

+

Rext

–

+

Rext

–

+     – 	+    – 	+    –

–    + 	A	+    – 	+     –

A и H	A и H	H	A	H

H	A	H

2-проводное подключение 	             3-проводное подключение 		4-проводное подключение

(4...20 мА) 	          (сигналы с разной силой тока) 	              (сигналы с разной силой тока)

4-проводное подключение с электрической изоляцией (сигналы с разной силой тока)

A   =      Измерительный выход ...

... в виде 2-проводного подключения (4...20 мА, сигнал на выходе/в цепи питания)

... в виде 3- или 4-проводного подключения (сигналы с разной силой тока)

H   =     Питание от источника постоянного тока H = 12...33 В

относ. H = 12...30 В во взрывобезопасном исполнении

Rext =    Сопротивление внешней цепи

Настройка

| Рис. 16. Настройка параметров ZERO = Потенциометр для настройки нулевой точки SPAN = Потенциометр для настройки конечного значения диапазона измерения S1 = Переключатель для изменения направления вращения для диапазона измерения угла >150º. | Датчики с каталожным номером 707 – …D (см. “Табл. 3: Технические характеристики и информация для заказа”) предназначены как для 2-проводного подключения с выходным диапазоном 4…20 мА, так и для 3- или 4-проводного подключения с выходным диапазоном 0…20 мА. Однако, при замене одного датчика другим (см. раздел «Электрические соединения»), начало и конец диапазона измерений, ZERO и SPAN следует перенастроить. На датчиках углового положения с диапазоном измерения угла >150º предусмотрен переключатель для изменения направления вращения. Он имеет маркировку S1. |
| --- | --- |

Технические характеристики и информация для заказа

| Описание |  |  | Блокирующий код | Код блокирующей неисправности | Код заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KINAX WT707 Код заказа 707 - xxxx xxxx xxxx xx |  |  |  |  | 707- |
| 1. | Исполнение датчика Стандартное исполнение |  | А |  | 1 |
|  | ATEX EX II 2G Ex ia IIC T6 Gb |  | B |  | 2 |
|  | Исполнение, пригодное для использования в морской воде |  | N |  | 3 |
|  | Исполнение, пригодное для использования в морской воде, с передаточным механизмом |  | O |  | 4 |
|  | ATEX EX II 2G Ex ia IIC T6 Gb, исполнение, пригодное для использования в морской воде |  | BN |  | 7 |
|  | ATEX EX II 2G Ex ia IIC T6 Gb, исполнение, пригодное для использования в морской воде, с передаточным механизмом |  | BO |  | 8 |
|  | IECEx Ex ia IIC T6 Gb |  | B |  | А |
|  | IECEx Ex ia IIC T6 Gb, исполнение, пригодное для использования в морской воде |  | BN |  | B |
|  | IECEx Ex ia IIC T6 Gb, исполнение, пригодное для использования в морской воде, с передаточным механизмом |  | BO |  | C |
| 2. | Направление вращения Откалиброван для направления вращения по часовой стрелке |  | D |  | 1 |
|  | Откалиброван для направления вращения против часовой стрелки |  | D |  | 2 |
|  | Для вольтовой характеристики (не подходит для приборов с дополнительным передаточным механизмом). |  | E |  | 3 |
|  | Откалиброван для обоих направлений вращения (исключительно для диапазонов измерения ≤ 90°) |  | M |  | 4 |
|  | Линии 1 и 2: Приборы с диапазонами 0 … ≥ 5 до 0 … ≤ 150° применяются в обоих направлениях вращения. В приборах с диапазонами 0 … > 150° до 0 … ≤ 270° можно менять направление вращения (Необходимо перенастроить начало и конец диапазона измерений). Направление вращения для датчиков с дополнительным передаточным механизмом см. “Характеристика 13 и 14”. |  |  |  |  |
| 3. | Диапазон измерения (измерительный вход) угол 0...10° |  |  |  | 1 |
|  | угол 0...30° |  |  |  | 2 |
|  | угол 0...60° |  |  |  | 3 |
|  | угол 0...90° |  |  |  | 4 |
|  | угол 0...180° |  |  |  | 5 |
|  | угол 0...270° |  |  |  | 6 |
|  | Нестандартный (0 до ≥ 5° до 0 до < 270°) [угол] |  |  |  | 9 |
|  | Вольтовая характеристика [±угол] |  |  |  | А |

| Описание |  |  |  | Блокирующий код |  | Код блокирующей неисправности |  | Код заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KINAX WT707 Код заказа 707 - xxxx xxxx xxxx xx |  |  |  |  |  |  |  | 707- |  |
| Линия 9: Нестандартный 0... ≥ 5 до 0... < 270 Откалиброван для обоих направлений вращения, нестандартный диапазон 0... ≥ 5 до 0... < 90° Линия A: Определить начало MA и конец ME диапазона измерения! Установить пределы для (MA [± °] ≥ 10 и ME [± °] ≤ 150) и указать оба угла через наклонную черту, например: [± °] 15 / 90! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Выходной сигнал (измерительный выход) / Вариант подключения 0...1 мА, 3- или (4)-проводное подключение |  |  |  |  |  | А |  |
|  |  | 0...5 мА, 3- или (4)-проводное подключение |  |  |  |  |  | B |  |
|  |  | 0...10 мА, 3- или (4)-проводное подключение |  |  |  |  |  | C |  |
|  |  | 4...20 мА, 2-проводное подключение или 0...20 мА, 3- или (4)-проводное подключение (регулируемый с потенциометром) |  | H |  |  |  | D |  |
|  |  | 4...20 мА, 3- или (4)-проводное подключение |  |  |  |  |  | E |  |
|  |  | 0...20 мА, 4-проводное подключение (подходит исключительно для источника питания переменного/постоянного тока (блок питания постоянного, переменного тока)) |  | L |  |  |  | F |  |
|  |  | Нестандартный, 3- или (4)-проводное подключение 0...>1,00 мА до 0... <20 мА [мА] |  |  |  |  |  | Z |  |
|  |  | Линии A до Z: Rext max. см. раздел “Технические данные”, 4-проводное подключение, с электрической изоляцией, подходит исключительно для источника питания постоянного/переменного тока (блок питания переменного/постоянного тока). 2-, 3- или 4-проводное подключение, без электрической изоляции, подходит исключительно для источника питания постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Источник питания 24...60 В переменного/постоянного тока, с электрической изоляцией |  | F |  | BH |  | 1 |  |
|  |  | 85...230 В переменного/постоянного тока, с электрической изоляцией |  | F |  | BH |  | 2 |  |
|  |  | 12...30 В постоянного тока, без электрической изоляции |  | K |  | BL |  | А |  |
|  |  | 12...30 В постоянного тока (взрывобезопасное исполнение), без электрической изоляции |  | K |  | AL |  | B |  |
|  |  | Линии 1 и 2: Не подходит для источника питания постоянного/ переменного тока для выходного сигнала “Характеристика 4, линия D”! |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Способ крепления Без лапы/фланца |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | С лапой (вмонтированной) |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | С фланцем (вмонтированным) |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 7. |  | Материал задней панели датчика / Маршрутизация соединительного кабеля Пластик / соединитель без вилки, розетка, вмонтированная для кабеля, подключаемого к задней панели |  | P |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Пластик / соединитель без вилки, розетка, вмонтированная для кабеля, подключаемого к передней панели |  | P |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Пластик / соединитель с вилкой, розетка, вмонтированная для кабеля, подключаемого к задней панели |  | P |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Пластик / соединитель с вилкой, розетка, вмонтированная для кабеля, подключаемого к передней панели |  | P |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Металл / 2 ввода PG11 Рекомендуется для источника питания переменного/постоянного тока, 4-проводное подключение с электрической изоляцией |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 8. |  | Специальные функции Отсутствие (код заказа полный) |  | Y |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Наличие |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. |  | Настройки (регулировка диапазона) Без расширенного диапазона уставок |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | Расширенный диапазон уставок + 5 % /-60 % |  |  |  | Y |  | А |  |
|  |  | Ограничение: для угла ≥ 60°, дополнительная погрешность 0,2 % также возможна в исполнениях с дополнительным передаточным механизмом |  |  |  |  |  |  |  |

| Описание |  | Блокирующий код | Код блокирующей неисправности | Код заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KINAX WT707 Код заказа 707 - xxxx xxxx xxxx xx |  |  |  | 707- |
| 10. | Улучшенные климатические характеристики Без улучшенных климатических характеристик |  |  | 0 |
|  | Температура -40 до +70 °C, среднегодовая относительная влажность ≤ 90 % |  | BY | H |
|  | Во взрывобезопасном исполнении, температура -40 до +55 °C для класса T6 относ. -40 to +70 °C для класса T5 относ. -40 до +75 °C для класса T4, среднегодовая относительная влажность ≤ 95 % |  | AY | J |
| 11. | Исполнение для судоходного транспорта Без сертификации GL |  | Y | 0 |
|  | Сертификация GL (Germanischer Lloyd) |  | Y | L |
| 12. | Повышенная устойчивость к вибрации Стандартное исполнение | G | FYO | 0 |
|  | Исполнение с питанием от постоянного тока, без электрической изоляции | G | KYO | M |
|  | Исполнение с питанием от переменного/постоянного тока (блок питания переменного/постоянного тока), с электрической изоляцией |  |  | N |
|  | 0 … 200 Гц, 25 g постоянная, 30 g для 2 ч 200 … 500 Гц, 15 g постоянная Не подходит для приборов с дополнительным передаточным механизмом! |  |  |  |
| 13. | Дополнительный передаточный механизм 2 : 1 до 144 : 1 Выбрать максимальное значение шкалы KINAX WT 707 (без передаточного механизма) ME ≤ 150°. Предел погрешности: ≤ 0,5 % для ME ≤ 150° и ≤ 1,5 % для ME ≥ 150°. Определить требуемый коэффициент редукции по следующей формуле: i = Коэффициент редукции n = К-во оборотов (конец диапазона измеряемого объекта) ME = Максимальное значение шкалы KINAX WT 707 (без передаточного механизма). При значении “ME”, превышающем макс. ≤ 150°), и минимальном значении “i” погрешность гистерезиса снижается. Пример расчета погрешности гистерезиса; известно: n = 4,1 оборотов, i = 10, ME = 147.6° и j = ориент. 1,0° j = люфт в передаточном механизме = ориент. 0,68% погрешность гистерезиса Люфт в передаточном механизме ориент. 1.0° для 2 ≤ i ≤ 12,5 ориент. 1,5° для 12,5 < i ≤ 60 ориент. 2,0° для 60 < i ≤ 1600 |  |  |  |
|  | Без передаточного механизма 2 : 1 - 144 : 1 |  |  | 0 |
|  | Преобразование 2 : 1 | J | EGYN | 1 |
|  | Преобразование 4 : 1 | J | EGYN | 2 |
|  | Преобразование 5 : 1 | J | EGYN | 3 |
|  | Преобразование 6 : 1 | J | EGYN | 4 |
|  | Преобразование 8 : 1 | J | EGYN | 5 |
|  | Преобразование 10 : 1 | J | EGYN | А |
|  | Преобразование 12 : 1 | J | EGYN | B |
|  | Преобразование 12,5 : 1 | J | EGYN | C |
|  | Преобразование 15 : 1 | J | EGYN | D |
|  | Преобразование 16 : 1 | J | EGYN | E |
|  | Преобразование 20 : 1 | J | EGYN | F |
|  | Преобразование 22 : 1 | J | EGYN | G |

| Описание |  | Блокирующий код | Код блокирующей неисправности | Код заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KINAX WT707 Код заказа 707 - xxxx xxxx xxxx xx |  |  |  | 707- |
|  | Преобразование 24 : 1 | J | EGYN | H |
|  | Преобразование 25 : 1 | J | EGYN | J |
|  | Преобразование 30 : 1 | J | EGYN | K |
|  | Преобразование 32 : 1 | J | EGYN | L |
|  | Преобразование 36 : 1 | J | EGYN | M |
|  | Преобразование 40 : 1 | J | EGYN | N |
|  | Преобразование 50 : 1 | J | EGYN | O |
|  | Преобразование 60 : 1 | J | EGYN | P |
|  | Преобразование 64 : 1 | J | EGYN | Q |
|  | Преобразование 72 : 1 | J | EGYN | R |
|  | Преобразование 75 : 1 | J | EGYN | S |
|  | Преобразование 80 : 1 | J | EGYN | T |
|  | Преобразование 100 : 1 | J | EGYN | U |
|  | Преобразование 120 : 1 | J | EGYN | V |
|  | Преобразование 144 : 1 | J | EGYN | W |
| 14. | Дополнительный передаточный механизм 150: 1 до 1600 : 1 Без передаточного механизма 150 : 1 - 1600 : 1 |  |  | 0 |
|  | Преобразование 150 : 1 |  | EGJYN | 1 |
|  | Преобразование 160 : 1 |  | EGJYN | 2 |
|  | Преобразование 180 : 1 |  | EGJYN | 3 |
|  | Преобразование 200 : 1 |  | EGJYN | 4 |
|  | Преобразование 240 : 1 |  | EGJYN | А |
|  | Преобразование 250 : 1 |  | EGJYN | B |
|  | Преобразование 300 : 1 |  | EGJYN | C |
|  | Преобразование 330 : 1 |  | EGJYN | D |
|  | Преобразование 360 : 1 |  | EGJYN | E |
|  | Преобразование 375 : 1 |  | EGJYN | F |
|  | Преобразование 400 : 1 |  | EGJYN | G |
|  | Преобразование 450 : 1 |  | EGJYN | H |
|  | Преобразование 480 : 1 |  | EGJYN | J |
|  | Преобразование 500 : 1 |  | EGJYN | K |
|  | Преобразование 550 : 1 |  | EGJYN | L |
|  | Преобразование 600 : 1 |  | EGJYN | M |
|  | Преобразование 660 : 1 |  | EGJYN | N |
|  | Преобразование 720 : 1 |  | EGJYN | O |
|  | Преобразование 750 : 1 |  | EGJYN | P |
|  | Преобразование 800 : 1 |  | EGJYN | Q |
|  | Преобразование 880 : 1 |  | EGJYN | R |
|  | Преобразование 900 : 1 |  | EGJYN | S |
|  | Преобразование 1000 : 1 |  | EGJYN | T |
|  | Преобразование 1024 : 1 |  | EGJYN | U |
|  | Преобразование 1200 : 1 |  | EGJYN | V |
|  | Преобразование 1600 : 1 |  | EGJYN | W |
| 15. | Протокол испытаний Без протокола |  |  | 0 |
|  | Протокол на немецком языке |  |  | D |
|  | Протокол на английском языке |  |  | E |

| Сертификат соответствия | Маркировка |
| --- | --- |
| Взрывобезопасность в соответствии с IECEx | Ex ia IIC T6 Gb |
| Взрывобезопасность в соответствии с ATEX | Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
| Germanischer Lloyd | D, H, EMC1 |

Принадлежности

Сертификаты соответствия

| Изделие | Артикул № |
| --- | --- |
| Лапа крепления | 997 182 |
| Фланец крепления | 997 190 |
| Соединительная коробка (без вилки) | 988 470 |
| Крышка (для задней панели) | 997 207 |
| Различные сильфонные муфты | xxx xxx |
| Различные винтовые и спиральные муфты | xxx xxx |
| Различные мембранные муфты | xxx xxx |

| Блоки питания для KINAX WT707 можно найти в нашем номенклатурном ряду технологических КИП. |  |
| --- | --- |
| SINEAX B812 1-канальный блок питания | SINEAX B811 1-канальный блок питания |
| для питания 2-проводных датчиков |  |

Объем поставки

1  Датчик углового положения KINAX WT707 (в соответствии с Заказом)

1  Руководства по эксплуатации на немецком, французском, английском и итальянском языках

Положитесь на нас.

Camille Bauer Metrawatt AG Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen / Швейцария

Тел.: +41 56 618 21 11

Факс:  +41 56 618 21 21 info@cbmag.com

www.camillebauer.com