Характеристики Ethernet-устройства Stratix

Управляемые Ethernet-коммутаторы Stratix 5700

| Кат. № | Всего портов | Порты RJ45(1) | Комбо-порты | (PoE/PoE+) | SFP-слоты | Версия ПО | CIP Sync (IEEE 1588) | NAT | DLR | Конформное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1783-BMS4S2SGL | 6 | — | — | — | 4 FE + 2 GE | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS4S2SGA | 6 | — | — | — | 4 FE + 2 GE | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06SL | 6 | 4 FE | — | — | 2 FE | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06SA | 6 | 4 FE | — | — | 2 FE | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06TL | 6 | 6 FE | — | — | — | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06TA | 6 | 6 FE | — | — | — | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06SGL | 6 | 4 FE | — | — | 2 GE | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06SGA | 6 | 4 FE | — | — | 2 GE | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06TGL | 6 | 4FE + 2 GE | — | — | — | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS06TGA | 6 | 4 FE + 2 GE | — | — | — | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS10CL | 10 | 8 FE | 2 FE | — | — | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS10CA | 10 | 8 FE | 2 FE | — | — | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS10CGL | 10 | 8 FE | 2 GE | — | — | Облегченная | — | — | — | — |
| 1783-BMS10CGA | 10 | 8 FE | 2 GE | — | — | Полная | — | — | — | — |
| 1783-BMS10CGP | 10 | 8 FE | 2 GE | — | — | Полная | Да | — | Да | — |
| 1783-BMS10CGN | 10 | 8 FE | 2 GE | — | — | Полная | Да | Да | Да | — |
| 1783-BMS12T4E2CGL | 18 | 12 FE | 2 GE | 4 FE | — | Облегченная | — | — | Да | — |
| 1783-BMS12T4E2CGP | 18 | 12 FE | 2 GE | 4 FE | — | Полная | Да | — | Да | — |
| 1783-BMS12T4E2CGNK | 18 | 12 FE | 2 GE | 4 FE | — | Полная | Да | Да | Да | Да |
| 1783-BMS20CL | 20 | 16 FE | 2 FE | — | 2 FE | Облегченная | — | — | Да | — |
| 1783-BMS20CA | 20 | 16 FE | 2 FE | — | 2 FE | Полная | — | — | Да | — |
| 1783-BMS20CGL | 20 | 16 FE | 2 GE | — | 2 FE | Облегченная | — | — | Да | — |
| 1783-BMS20CGP | 20 | 16 FE | 2 GE | — | 2 FE | Полная | Да | — | Да | — |
| 1783-BMS20CGN | 20 | 16 FE | 2 GE | — | 2 FE | Полная | Да | Да | Да | — |
| 1783-BMS20CGPK | 20 | 16 FE | 2 GE | — | 2 FE | Полная | Да | — | Да | Да |

(1)   FE = Fast Ethernet; GE = Gigabit Ethernet.

12 	Публикация Rockwell Automation 1783-TD001K-EN-P - Август 2015

Характеристики Ethernet-устройства Stratix

Таблица 7 - Технические характеристики - Коммутаторы Stratix 5700

| Характеристика | 1783-BMS06SL, 1783-BMS06SA, 1783-BMS06TL, 1783-BMS06TA, 1783-BMS06SGL, 1783-BMS06SGA, 1783-BMS06TGL, 1783-BMS06TGA | 1783-BMS10CL, 1783-BMS10CA, 1783-BMS10CGL, 1783-BMS10CGA | 1783-BMS10CGN, 1783-BMS10CGP | 1783-BMS20CL, 1783-BMS20CA, 1783-BMS20CGL, 1783-BMS20CGP, 1783-BMS20CGN, 1783-BMS20CGPK | 1783-BMS4S2SGL, 1783-BMS4S2SGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры сигнального реле | 1 А при 30В DC или 0,5 А при 48В DC |
| Требования по элетропитанию | 0,5…2,0 А макс. при 12…48В DC класс 2/SELV | 0,5…3,0 А макс. при 12…48В DC класс 2/SELV | 0,5…2,0 А макс. при 12…48В DC класс 2/SELV |
| Потребляемая мощность | 9,5 Вт при 24В DC при 40 °C (104 °F) 15 Вт макс. | 12,5 Вт при 24В DC/ 40 °C (104 °F) 17 Вт макс. | 15 Вт при 24В DC/ 40 °C (104 °F) 20 Вт макс. | 21 Вт при 24В DC/ 40 °C (104 °F) 30 Вт макс. | 12,5 Вт при 24В DC/40 °C (104 °F) 14 Вт макс. |
| Напряжение изоляции | 50В (постоянное), тип основной изоляции, между портами электропитания DC и землей, между портами электропитания DC и Ethernet-портами, между портами электропитания DC и сигнальными портами Без изоляции между отдельными Ethernet-портами Без изоляции между консольным портом и системой Типовые испытания при 850В DC в течение 60 с | 60В (постоянное), тип основной изоляции, между портами электропитания DC и землей, между сигнальными портами и землей, между портами электропитания DC и сигнальными портами. Без изоляции между консольным портом и системой. Типовые испытания при 707В DC в теч.60 с |
| Ethernet-подключение(1) | Соединитель RJ45 согласно IEC 60603-7, 2- или 4-парный Кабель категории 5e мин. согласно TIA 568-B.1 или кабель категории 5 согл. ISO/IEC 24702 | — |
| Подключение источников DC | 0,5…0,8 мм2 (20…18 AWG) одножильный или скрученный медный провод, рассчитанный на работу при 75 °C (167 °F) или выше, 1,2 мм (3/64 дюйма) изоляция макс., 6,3 мм (0,25 дюйма) ±0,5 мм (0,02 дюйма) длина оголенной части провода |
| Подключение сигнализации | 0,5…0,8 мм2 (20…18 AWG) одножильный или скрученный, соответствует стандартам UL/CSA style 1007 или 1569 медная витая пара из проводникового материала для бытовых приборов (AWM), 6,3мм (0,25дюйма)±0,5мм (0,02дюйма) длина оголенной части |
| Подключение заземления | 4,0 мм2 (12 AWG) мин., скрученный медный провод |
| SFP-модули(2) | 1783-SFP100FX 1783-SFP1GSX 1783-SFP100LX 1783-SFP1GLX |
| Карта памяти | 1784-SD1 |
| Момент | 0,23 Н•м (2,0 фунт•дюйм) на соединителях питания и сигнализации 0,96 Н•м (8,5 фунт•дюйм) макс. на клеммах заземления | 0,23 Н•м (2,0 фунт•дюйм) на соединителях питания и сигнализации 0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм) макс. на клеммах заземления |
| Приблизительная масса | 1,11 кг (2,45 фунта) | 1,25 кг (2,75 фунта) | 1,38 кг (3,05 фунта) | 2,04 кг (4,50 фунта) | 1,22 кг (2,69 фунта) |
| Категория кабеля(3) | 3 - на консольных и сигнальных портах 2 - на портах источника DC 2 - на Ethernet-портах | 3 - на консольных портах 2 - на портах источника DC и сигнальных портах |
| Класс защиты оболочки | Нет (открытого типа) |
| Параметры пилотного режима | Сигнализация не нормируется |
| Темп. класс (Северо- американская классификация) | T4 |
| Темп. класс (классификация МЭК) | T4 |

- Рекомендованная продукция см. на с. 55.

- SFP-модули поддерживаются только на коммутаторах с комбо-портами или SFP-слотами.

- Используйте данную информацию о категории кабеля при планировании электропроводки. См. Руководство по электропроводке и заземлению промышленной автоматики, публикация 1770-4.1.

Публикация Rockwell Automation 1783-TD001K-EN-P - Август 2015	13

Технические характеристики Ethernet-устройства Stratix

Размеры—Коммутаторы Stratix 5700

# Для предотвращения перегрева коммутатора, необходимо наличие следующих минимальных зазоров:

  - Верхний и нижний: 50,8 мм (2,0 дюйма)

•   Боковые: 50,8 мм (2,0 дюйма)

•   Передний: 50,8 мм (2,0 дюйма)

Данные схемы являются репрезентативными для коммутаторов Stratix 5700™. Фактически вид лицевой панели варьируется в зависимости от каталожного номера.

## 6 SFP-портовые коммутаторы

1783-BMS4S2SGL, 1783-BMS4S2SGA

## 6-портовые коммутаторы

1783-BMS06SL, 1783-BMS06SA, 1783-BMS06TL,

1783-BMS06TA, 1783-BMS06SGL, 1783-BMS06SGA, 1783-BMS06TGL, 1783-BMS06TGA

18 	Публикация Rockwell Automation 1783-TD001K-EN-P - Август 2015