1.ВИХІДНІ ДАНІ

1.1 Кількість установлюваних на проектованій підстанції синхронних компенсаторів: ________ потужністю _________МВА.

1.2 Таблиця характеристик навантажень споживачів, що живляться з шин проектованої підстанції:

| Напруга кВ | Кількість і вид ліній, що відходять | Навантаження однієї лінії |  | Коефіцієнт потужності cosφ | ТMAX, г. | Коефіцієнт одночасності Кодн, | Примітка, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PMAX MBт | PMIN MBт |  |  |  |  |
| 220 | 4 Вл | 110 | 8,0 | 0,9 | 6.100 | 0,9 |  |
| 35 | 4 Вл | 7,0 | 6,5 | 0,92 | 6.200 | 0,9 |  |
| 10 | 12 Кл | 2,1 | 1,8 | 0,9 | 5.800 | 1,0 |  |

l = 510 км

1.6 Схема зв'язку проєктованої підстанції з електроенергетичною системою (на схемі вказуються всі дані, необхідні для розрахунку струмів короткого замикання).

35 кВ

500 кВ

SHC=4500мB∙A

XHC=2,2

C

220 кВ

Проектуємо

п/ст.

8 генерат.

по 320 мВт

8∙400 мB∙A

КЭС

180 км

450 км

10 кВ

2.Вибір двох варіантів головних електричних схем підстанцій.

Вибір тієї чи іншої схеми підстанції здійснюється на підставі техніко-економічного порівняння двох-трьох варіантів, для чого насамперед необхідно вибрати кількість і потужність трансформаторів (автотрансформаторів). Для цього проводимо розрахунок навантаження і потужності трансформаторів (автотрансформаторів).

Варант 1.

Рисунок 1. Перший варіант головної електричної схеми

Варіант 2.

Рисунок 2.  Другий варіант головної електричної схеми

Розрахунок навантажень.

Навантаження на стороні 220 кВ.

Pmax=n×Pmax1×kодн=85×2×0,93=158,1MBm.

Qmax=Pmax×tgφ=158,1×0,43=67,98 мBAP.

Smax=Pmax2+Qmax2=158,12+67,982=172,1MBA.

Навантаження на стороні 35 кВ:

Pmax=n×Pmax1×kодн=7,8×6×0,93=43,5 MBm.

Qmax=Pmax×tgφ=43,5×0,33=14,36 мВАР.

Smax=Pmax2+Qmax2=43,52+14,362=45,8 MBA.

Навантаження на стороні 10 кВ:

Pmax=n×Pmax1×kодн=2,2×14×1,0=30,8 MBm

Qmax=Pmax×tgφ=30,8×0,46=14,17 мВАР

Smax=Pmax2+Qmax2=30,82+14,172=33,91MBA

Знаходимо сумарне навантаження на стороні 35 кВ і 10 кВ.

P35+10=43,5+30,8=74,3 мВm
Q35+10=14,36+14,17=28,53 мВАР

S35+10=74,32+28,532=79,59мBA.

Сумарне навантаження на стороні 220 кВ; і 10 кВ для варіанта №1:

P220+10=P220+P10=158,12+30,8=109,9мВm

Q220+10=Q220+Q10=67,982+14,17=48,16мВАР

S220+10=109,92+48,162=120 мBA

Сумарне навантаження на стороні 220 кВ; 35 кВ і 10кВ для варіанта №2:

P220+10=P220+P35+P10=158,1+43,5+30,8=232,4 мВm

Q220+10=Q220+Q35+Q10=67,98+14,36+14,17=96,51мВАР

S220+10=232,42+96,512=251мBA

3.Вибір трансформаторів на проектованій підстанції.

Схема №1: для АТ1 і АТ2 (500/220/10 кВ)

Sрасч.=(Pmax220+Pmax10)2+(Qmax220+Qmax10)2=(158,1+30,8)2+(67,98+14,17)2==206мBA

Для АТ3 і АТ4 (500/220/35 кВ)

Sрасч.=(158,1+43,5)2+(67,98+14,36)2=217мBA

Схема №2: для АТ1 і АТ2

Sрасч.=(Pmax220+Pmax35+Pmax10)2+(Qmax220+Pmax35+Qmax10)2==(158,1+43,5+30,8)2+(67,98+14,36+14,17)2=206 мBA

для Т3 і Т4

Sрасч.=Pmax102+Qmax102=30,82+14,172=33,9 мBA

Розраховуємо номінальну потужність трансформаторів і автотрансформаторів.

Схема №1: для АТ1 і АТ2.

Sном.≥Sрасч.1,4=2061,4=147,1мBA.

для АТ3 і АТ4.

Sном.≥Sрасч.1,4=2171,4=155 мBA.

Схема №2: для АТ1 і АТ2.

Sном.≥Sрасч.1,4=2511,4=178 мBA

для Т3 і Т4.

Sном.≥Sрасч.1,4=33,91,4=24,2 мBA

До схеми №1 вибираємо автотрансформатори типу АОДЦТН-167000/500/220 (автотрансформатор однофазний, система охолодження з дуттям і примусовою циркуляцією оливи, триобмоточний, регулювання напруги під навантаженням). Вибираємо з підручника «Електрообладнання станцій і підстанцій» Рожкова А.Д. і Козулін С.В. 1987 р. П2. 10. стор.620.

| Тип Ат | Sном. MBA | Sном. обм.ін. МВА | Iхк. А | Iдоп. в заг. обм. А | Uобмотки.кВ |  |  | Втрати кВт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВH | СH | НH | Ркк. | Ркз. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | вн-сн | вн- нн | сн- нн |
| АОДЦТН- 167000/500/220 | 167 | 50 | 0,25 | 750 | 5003 | 2303 | 11; 38,5 | 90 | 315 | 105 | 95 |

Uкз.%: ВН-СН=11; ВН-НН=35; СН-нн=21,5. Таблиця 1. Дані трансформатора

До схеми №2 вибираємо трансформатори типу ТРДНС-25000/35 (трансформатор із природним масляним охолодженням плюс дуття, регулювання напруги під навантаженням) та автотрансформатори типу АОДЦТН-167000/500/220 (автотрансформатор однофазний, система охолодження з дуттям та примусовою циркуляцією оливи, триобмоточний, регулювання напруги під навантаженням). Трансформатори вибираємо з додатка 24 стор. 614.

.

| Тип Тр- ра | Sном. МВА | Uобмотки.кВ |  |  | Рхк. | Ркз. | Iхк. % | Втрати кВт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вн | сн | нн |  |  |  | вн-сн | вн-нн | сн-нн |
| ТРДНС-25000/35 | 25 | 36,75 | ___ | 10,5-10,5 | 25 | 115 | 0,65 | 10,5 | 30 | ___ |

4 Техніко-економічне порівняння варіантів головних схем підстанції, вибір оптимального варіанта.

4.1 Техніко-економічне порівняння головних варіантів проведемо за приведеними витратами. Для цього підрахуємо капітальні витрати, враховуючи основне обладнання. За таблицею 5.1 стор. 400.

Таблица 1.

| Тип обладнання | Вартість одиниць | Варіант №1 |  | Варіант №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість одиниць | Загальна вартість | Кількість одиниць | Загальна вартість |
| АОДЦТН-167000/500/220 | 800 | 4 | 3200 | 2 | 1600 |
| ТРДНС-25000/35 | 62 | - | - | 2 | 124 |
| Комірки ОРУ: 500 кВ; 220 кВ; 35. | 350 124 26 | 8 6 3 | 2800 744 78 | 6 4 3 | 2100 496 78 |
| Разом: |  |  | 6822 |  | 4398 |

Таблиця 1. Порівняння схем

4.2 Знаходимо річні втрати електричної енергії в АТ.

Для цього за графіком визначаємо τ (Рожков. стор. 458)

ТN220=6200г→τ220=4500г.

ТN35=6400г→τ35=4700г.

ТN10=6100ч→τ10=4300г.

τn=τc=Pmax220×Tmax+Pmax×TmaxPmax220+Pmax10=158,1×6200+30,8×6100158,1+30,8=6184

Знаходимо коефіцієнт вигідності:

kвиг.=Uв-UcUв=5003-220/35003=0,56.
Визначаємо питомі втрати в обмотці АТ.

Ркв.=0,5Ркв.-с+Ркв.-нkвиг.2-Ркс.-нkвиг.2=0,5315+1050,562-950,562=173 кВm.

Ркc.=0,5Ркв.-с+Ркc.-нkвиг.2-Ркв-нkвиг.2=0,5315+950,562-1050,562=141кВm.

Ркв.=0,5Ркв.-нkвиг.2+Ркс.-нkвиг.2 -Ркв-с=0,51050,562+950,562-315=161 кВm.

4.2.1 Визначаємо втрати енергії для 1 варіанта: 4.2.1.

∆W1,3AT=PXT+PквSmaxB3SHOM×τв+PкcSmaxC3SHOM2×τc+PкнSmaxН3SHOM2×τн=

=90×8760+1732503×1672×6184+141172,13×1672×6184+16145,83×1672×                ×4300=1091419 кВmг.

∆W2,4AT=PXT+PквSmaxB3SHOM2×τв+PкcSmaxC3SHOM2×τc+PкнSmaxН3SHOM2×τн=

=90×8760+1732063×1672×6184+141172,13×1672×6184+16133,93×1672×                ×4700=1075629 кВmг.

Сумарні річні втрати для 1 варіанта:

∆W1-4=2(∆W1;3+∆W2;4)=2(1091419+1075629)=4334096кВmг.

4.2.2 Визначаємо втрати енергії для 2 варіанта:

∆W1,2АТ=90×8760+173×2513×1762×6184+141×171,13×1762×618+161×45,83×1762×4700=116641кВmг.

∆W1,2τ=PX×T×PКSmaxSHOM2×τ=25×8760+115×33,91252×4300==1128792кВmг.

Сумарні річні втрати енергії для 2 варіанта

+

:

∆W1-4=2(1166141+1128792)=4589866кВmг.

4.3. Обчислюємо річні експлуатаційні витрати.

И=Рα+Ро100×k+β×∆W; где Pα и Ро- відрахування на амортизацію та обслуговування у %: Pα=6,3%; Ро=2%. β- вартість 1 кВтг спожитої електроенергії

β=0,48 руб/кВтг.

И1=6,3+2100×6822×103+0,48×4334096×10-3=568,306 тис.руб/год,

И2=6,3+2100×4398×103+0,48×4589866×10-3=367,237 тис.руб/год.

4.4 Економічна доцільність визначається мінімальними наведеними витратами:

З=Pн×к+И; де  Pн- нормативний коефіцієнт економічної ефективності, що дорівнює 0,12; к− капітальні витрати в тис. руб

И- річні експлуатаційні витрати в тис. руб./рік.

З1=0,12×6822+568,306=1387 тыс. руб./рік.

З2=0,12×4398+367,237=895  тыс. руб./рік.

Виходячи з наведеного техніко-економічного розрахунку, приймаємо другий варіант, оскільки він є більш економічно доцільним, ніж перший.

4.5 Вибір та опис схеми підстанції.

4.5.1. З боку 500 кВ приймаємо схему чотирикутника

A4

A3

A2

A1

.

B2

P5

P6

Т1

Т2

B5

B6

B7

B8

P1

P2

P3

P4

B4

B3

B1

Рисунок 4.5.1. Схема чотирикутника

У цій схемі кожне приєднання між двома вимикачами і можна проводити випробування всіх вимикачів. Це не порушує роботу приєднань, але збільшує надійність роботи вимикачів. Найбільш важким режимом є К.З. на одній з ліній з ревізією вимикача другого ланцюга.

Переваги цієї схеми: гнучкість, надійність, за допомогою роз'єднувачів ніяких перемикань не проводиться і на відхідних лініях немає роз'єднувачів, що спрощує конструкцію ОРУ.

Недоліки: складно проводити вибір вимикачів, роз'єднувачів, трансформаторів струму, які входять до складу кільця. Це пояснюється тим, що можливий ряд режимів, коли струми будуть змінюватися значно, при переходах з одного режиму в інший. Складно пристосувати і релейний захист під різні режими роботи схеми.

4.5.1. З боку 220 кВ застосована схема з двома робочими і обхідною системами шин.

01              02                 03              08                                   04                05             06

А1

А2

АВ

КАТ1

КАТ2

Рисунок 4.5.1.- Схема з двома робочими та обхідною системами шин.

Обидві робочі несекціоновані системи шин А1 і А2 працюють спільно, оскільки шиноз'єднувальний вимикач QB увімкнений. При виникненні несправності на якійсь системі шин відключається QB і відключається половина приєднань. Відключені приєднання, на час ремонтних робіт переводяться на обхідну систему шин. Для цього використовуються обхідні роз'єднувачі, які встановлені в ланцюзі кожної лінії і трансформатора.

Ця схема має гнучкість в тому, що лінійні вимикачі можна по черзі виводити в ремонт, замінюючи їх обхідними вимикачами QО без відключення приєднання.

4.5.1. З боку 10 кВ використовується секціонована система

LR1

LR3

TCH2

TCH1

Т1

Т2

LR4

LR2

Рисунок 4.5.1- секційна система

У цій схемі при аварії на збірних шинах відключається тільки одне джерело і половина споживачів. Друга секція і всі її приєднання залишаються в роботі. Однак розглянута схема має ряд недоліків: при ремонті однієї з секцій, відповідальні споживачі, які нормально живляться з обох секцій, залишаються без резервного живлення, а споживачі, що не резервуються по мережі, залишаються без живлення на весь час ремонту.

5. Вибір схеми власних потреб і трансформатора власних потреб.

Знаходимо загальну потужність власних потреб.

SСН=0.21SАТ=0,21×501100=1,002 МВА.

Приймаємо трансформатор власних потреб ТМ 630/10.

S=630 МВА; BH=10 КВ; НН=0,4 кВ; Pхх=1,42;Pk =7,6;Uk%=6,5; Ik= =3 кA.

Схема власних потреб

от СН2

от СН1

Рисунок 5 - схема власних потреб

6. Розрахунок струмів короткого замикання.

6.1. На рисунку 6.1. показана розрахункова схема.

Для розрахунку струмів КЗ потрібно знайти еквівалентні опори кожної схеми.

2×25

КЭС

3G по 320

220 кВ

3×400

К1

К2

500

W5=180 км

W3=180 км

W2=450 км

W4=450 км

10 кВ

35кВ

2(3×167)

SHC=4500мB∙А

XHC=2,2

С1

W1=510 км

Рисунок 6.1- розрахункова схема

35 кВ

К2

К1

10 кВ

2×25

1/0.49

Для розрахунку опорів перетворюємо схему 6.1 і

2/0.52

7/0.33       8/0.49

6.2.

4/0.49

28/0.45

5/02

К1

21           22

19            20

17            18

15           16

13           14

11           12

9            10

8/0.2

010203

040506

0708

30/7.35

К2

29/0.52

27/0.15

23/0.244

3/01

Рисунок 6.2. Перетворена схема.

6.1 Розрахунок опорів.

Розрахунок опорів проводиться у відносних одиницях.

Приймаються базові умови:

UБK1=37 кВ; UБK2=10,5 кВ;SБ=1000 MBA.

При базовій потужності SБ=1000 MBA визначаємо опір схеми:

Х=Хс×SБSнс=2,2×10004500=0,49

З підручника «Електрообладнання станцій і підстанцій» Рожкова і Козуліна з таблиці 3.3 стор.130 вибираємо Худ =0,3   і знаходимо опір.

Опір лінії  W1.

Х2=Худ×l×SБUср2=0,3×510×10005252=0,56.

Опір ліній W2і W4:

Х3=Х4=Худ×l×SБUср2=0,3×450×10005252=0,49

Опір ліній W3і W5:

Х5=Х6=Худ×l×SБUср2=0,3×180×10005252=0,2

Знаходимо опір трансформаторів на КЕС.

Для цього вибираємо трансформатори ТДЦ 40000/500 (трансформатори з охолодженням дуттям і примусовою циркуляцією масла).

UB=225 кВ;UНН=20 кВ;IXX=315A; PКЗ=1790; UК%ВН-НН=13%.

Х7=Х9=Х11=Х13=Х15=Х17=Х19=Х21=UK%100×SБSН=13100×1000400=0,32.

Знаходимо опір генераторів на КЕС.

Для цього вибираємо генератор типу ТВВ-320-2.

SH=353 МВА; IСТ=10,2 кА; UСТ=20 кВ; η=98,8%; Xd =0,173.

Х8=Х10=Х12=Х14=Х16=Х18=Х20=Х22=Xd×SБSН=0,173×1000353=0,49.

UКН%.

Знаходимо опір нижньої сторони АТ:

Для цього визначаємо напругу

UКН%=UКВН%+UКСН-UКВС%2=35+21,5-112=22,75%

Звідси: Х27=Х28=UКН%100×SБSН=22,75100×1000501=0,45.

Знаходимо опір високої сторони:

Х23=Х24=UКВ%100×SБSН=12,25100×1000501=0,244.

UКВ%=UКВН%+UКВС-UКСН%2=35+11-21,52=12,25%

Знаходимо опір середньої сторони АТ:

UКС%=UКВС%+UКСН-UКВН%2=21,5+11-352=-1,25%

Звідси: Х25=Х26=0

Знаходимо опір трансформаторів:

Х29=UК%100×SБSН=0,125×10,5100×100025=0,52.

Х30=UК%100×SБSН=1,75×10,5100×100025=7,35.

Усі знайдені опори підставляємо в схему 6.2.

6.1 Перетворення схеми.

6.1.1 Знаходимо результуючі опору

Х31=11Х7+Х8×5=110,33+0,49×5=0,2.

6.1.2. Результуючі опори ліній.

W2 и W4:Х32=Х3|| Х4=Х3×Х4Х3+Х4=0,49×0,490,49+0,49=0,245

W3 и W5:Х33=Х5|| Х6=Х5×Х6Х5+Х6=0,2×0,20,2+0,2=0,1

6.1.3. Результуючий опір ланцюга трансформатора:

Х34=Х29+Х30=0,52+7,35=7,87

6.1.4. Результуючий опір ланцюга АТ:

АТ1:    Х35=Х23+Х27=0,244+0,45=0,694
АТ2:    Х36=Х24+Х28=0,244+0,45=0,694

6.3.5. Отримали перетворену схему.

36/0.694

33/0.1

2/0.58

1/0.42

31/0.42

Рисунок 6.3.5 Перетворена схема

34/7.87

К2

35/0.694

К1

32/0.245

Перетворимо трикутник  Х2Х32Х33 на зірку, використовуючи формули таблиці 3.6

Х37               Х38

Х39

Х32

Х33

Х2

Х39=Х2×Х31Х32+Х33+Х2=0,245×0,10,245+0,1+0,56=0,027

Х37=Х2×Х32Х32+Х33+Х2=0,245×0,560,245+0,1+0,56=0,151

Х38=Х2×Х33Х32+Х33+Х2=0,1×0,560,245+0,1+0,56=0,062

Проводимо подальше перетворення схеми:

1/0.49                           31/0.2

41/0.162                          40/0.641

39/0.027

36/0.694                                  36/0.694

К1

34/7.87

39/0.027

37/0.151                            38/0.062

К2

К2

Рисунок 6.5

Рисунок 6.4

К1

Х40=Х38+Х39=0,062+0,1=0,162; Х41=Х1+Х37 =0,54+0,151=0,691

6.3.7. Проводимо перетворення пов'язаних мереж.

ХРЕЗ=ХЭК+Х39=Х40×Х41Х40+Х41+Х39=0,641×0,1620,641+0,162+0,027=0,156

6.3.8. Знаходимо коефіцієнт розподілу по гілках, тобто частку участі в струмі К.З. кожної ділянки.

С1=Im=ХХ41=0,12930,641=0,201

С2=In=ХХ40=0,12930,162=0,798.

Правильність обчислення коефіцієнтів можна перевірити за виконанням умови : С1+С2=1.

0,201+0,798=1.

34/7.87

К1

42/0.                                      43/0.196

35/0.694                                 35/0.694

К2

Рисунок 6.6. Результуючі опори

Хрез1=Х42=ХрезС1=0,1560,201=0,776

Хрез2=Х43=ХрезС2=0,1560,798=0,196

Х44=Х35 || Х36 =Х35×Х36Х35+Х36=0,694×0,6940,694+0,694=0,346.

6.3.10. Проводимо поділ пов'язаних ланцюгів:

ХРЕЗ=ХЭК+Х44=Х42×Х43Х42+Х43+Х44=0,766×0,1960,766+0,196+0,346=0,503.

Знаходимо коефіцієнт поділу за гілками:

С1=I1=ХэкХ42=0,1560,776=0,201.

С2=I2=ХэкХ43=0,1560,196=0,796.

Таким чином, використовуючи коефіцієнти розподілу, можна за сумарним струмом у місці КЗ визначити, як він розподіляється по гілці.

К2

К1

34/7.87

41/0.162

Схема 6.7

Знаходимо Х45 и Х46  враховуючи, що струморозподіл по гілках має залишатися незмінним.

Хрез1=Х4=ХрезС1=0,5030,201=2,502

Хрез2=Х46=ХрезС2=0,5030,796=0,632.

6.3.11. Отримуємо перетворену схему рис.6.8.

К2

34/7.37

К1

45/2.502                                    48/0.832

Схема 6.8

За схемою 6.8 складаємо остаточну підсумкову схему для розрахунку струмів КЗ у точці К1 (рисунок 6.9).

46/2.502                              46/0.632

Схема 6.9

К1

6.4.1

Iпо=Е*''Хрез×Iб; де  I6=Sб3 ×UБК1;де    Sб=1000UБК1=37 кА.

Хрез- результуючий опір гілки схеми.

Iб=10003 ×37 =15,6А.

G1-G2:Iно=Е*''X46×Iб=1,130,632×15,6=27,89.

Е*''- значення ЕРС джерела, що дорівнює 1,13 з таблиці 3.4 стр.130

С: Iно=ЕСНСТX45×Iб=10,502×15,6=6,24

Знаходимо сумарний струм К3 у точці К1:

Iнок1=27,89+6,24=34,13.

6.5. Розраховуємо струми К3 в точці К2.

6.5.1. Здійснюємо поділ пов'язаних мереж:

45                 46

31      К2

ХРЕЗ=ХЭК+Х3=Х45×Х46Х45+Х46+Х34=2,502×0,6322,502+0,632+7,87=8,375

Знаходимо коефіцієнт розподілу по гілках, тобто частку участі в струмі К3 кожної ділянки.

С1=ХэкХ45=0,5052,502=0,202

С2=ХэкХ46=0,5050,632=0,799

Знаходимо результуючі опори: Х47 и Х48.

Хрез1=Х47=ХрезС1=8,3750,202=41,46

6.5.2.  Складаємо остаточну підсумкову схему для розрахунку струмів КЗ у точці КЗ в точке К2.

Рисунок 6.5.2 Підсумкова схема

К2

47                              48

6.5.3. Знаходимо базовий струм:

Iно=Е*''Хрез×Iб; де Iб=Sб3×Uбк2; де Sб=1000; Uбк2=10,5 кВ.

Хрез- результуючий опір гілки схеми.

Iб=10003×10,5=55,05 А.

G1-G8:Iно=Е*''X48×Iб=1,1310,48×55,05=5,94 кА

Е*''- значення ЕРС джерела, що дорівнює 1,13 з таблиці 3.4 стор.

С: Iно=ЕСНСТX47×Iб=141,46×55,05=1,33 кА

Знаходимо сумарний струм КЗ у точці К2:

Iнок2=1,33+5,94=7,27 кА

6.6. Визначаємо значення ударного струму в т. К1.

Для цього з таблиці 38 стор. 150 знаходимо ударний коефіцієнт:  для G1-G8, він становить 1,977; для  С1Ку=1,9.

Значення ударного струму визначаємо за формулою 3.18 стр. 198.

Для G1-G8: iу=2×Iно×kу=2×27,89×1,977=77,97;

Для С:iу=Iно×kу=6,24×1,9=11,86

Знаходимо сумарний ударний струм у точці К1:

iуК1=iу1+iус=77,97+11,86=89,76 кА

6.7. Визначаємо значення ударного струму в т.К2:

Для цього з таблиці 38 стор. 150 знаходимо ударний коефіцієнт : для G1-G8, він становить 1,977; для  С1Ку=1,9.

Значення ударного струму визначаємо за формулою 3.18 стр. 198.

Для G1-G8: iу=2×Iно×kу=2×5,94×1,977=16,6 кА;

Для С:iу=Iно×kу=1,33×1,9=2,53 кА.

Знаходимо сумарний ударний струм у точці К2:

iуК2=i+iус=16,6+2,53=19,13 кА.

6.8. За таблицею 3.8. знаходимо значення постійної часу загасання в періодичній складовій струму К3.

Для точки К1:G1-G8: Та=0,45; С: Та=0,1.

Для точки К2:G1-G2: Та=0,42; С: Та=0,03.

6.9. Визначаємо розрахунковий час τ для точки К1:

τ=τрз+τоб; τрз=0,1с на стр. 206.

Для того, щоб знайти τ  вибираємо вимикач ВМУЕ-35Б-25 (вимикач маломасляний, колонковий з електромагнітним вбудованим приводом).

UH=35кВ;IH=1000 A; Iном откл. =25кА; τтер=4с; τоб=0,075с;τсн=0,05с;

Звідси τ=τрз+τоб=0,05+0,1=0,15 с.

Визначаємо розрахунковий час τ для точки К2:

τ=τрз+τоб; τрз=0,1с на стр. 206.

Для того, щоб знайти τоб  вибираємо вимикач ВММ-10-10 (вимикач маломасляний; тип приводу ПЕ-11; ПП-67).

UH=10 кВ;IH=200-600A; Iном откл. =10 кА; τтер=4с; τоб=0,12с;τсн=0,09с;

i=2,5

Звідси τ=τрз+τоб=0,09+0,1=0,19 с.

6.10. За кривими визначення загасання аперіодичної складової струму К1 (рис.3.25 стор. 151)

Для К1 знаходимо значення   e-γТа=0,62 при τ=0,15 и Та=0,45.

Для Та=0,1 і  τ=0,15;  e-γТа =0,2;

Для К2 знаходимо значення   e-γТа=0,5 при τ=0,19 і Та=0,42.

Для Та=0,03 і  τ=0,1;  e-γТа =0,01;

6.11. Аперіодична складова IКЗ  точці К1:

iас=2×In0×e-γТа

Для генераторів G1-G8: iас=2×27,89×0,62=24,2 кА.

Для енергосистеми: iас=2×6,24×0,2=1,8 кА.

Сумарний аперіодичний струм iас=24,2+1,8=25 кА.

6.12. Аперіодична складова IКЗ  точці К2:

iас=2×in0×e-γТа

Для генераторів G1-G8: iас=2×5,94×0,5=4,2 кА

Сумарний аперіодичний струм iас=

6.13. Знаходимо час вимикання

τвим.=τрз+τоб

Час вимикання для точки К1  τвим.=0,1+0,075=0,175с.

Час вимикання для точки К2  τвим.=0,1+0,12=0,22с.

6.14. Визначимо повний імпульс квадратичного струму КЗ від періодичної складової в точці К1:

Для G1-G8  ВКn0=In02×(τвим.+Та)=27,892×(0,175+0,45)=486,2кА2×с.

Для С    ВКn0=In02×(τвим.+Та)=6,242×(0,175+0,1)=10,7кА2×с.

6.15. Визначимо повний імпульс квадратичного струму КЗ від періодичної складової в точці К1:

Для G1-G8    ВКn0=In02×(τвим.+Та)=5,942×(0,22+0,45)=23,7кА2×с.

Для С    ВКn0=In02×(τвим.+Та)=1,332×(0,22+0,03)=0,44 кА2×с.

Сумарні імпульси квадратичного струму КЗ для точок К1 и К2

ВКn0К1=486,9 кА2+10,7=496 кА2×с

ВКn0К2=23,7+0,44=24,14 кА2×с

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2.

|  | Одиниці вимірювання | К1 |  | К2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1-G2 | C | G1-G8 | C |
| Xрез E*'' Iб=Sб3×Uб Inо=Е*''Хрез×Iб Uб КуТа Iу=2×Inо×kу e-γТа iас=2×In0×e-γТа Inr=Inо τоткл.=τрз+τоб ВКn0=In02×(τвим.+Та) τ=τрз+τоб | * * кА кА кВ *с кА * кА кА с кА2с с | 0,632 1,13 15,6 27,89 37 1,977/0,45 77,97 0,62 2,2 27,89 0,175 486,2 0,15 | 2,502 1 15,6 6,24 37 1,9/0,1 11,86 0,2 1,8 6,24 0,175 10,7 0,15 | 10,48 1,13 55,05 5,94 10,5 1,977/0,42 16,6 0,5 4,2 5,94 0,22 23,7 0,19 | 41,46 1 55,05 1,33 10,5 1,7/0,03 2,53 0,01 0,019 1,33 0,22 0,44 0,19 |

Таблиця 2. Зведена таблиця струмів короткого замикання

7. Вибір Ел. Апаратів, струмоведучих частин, ізоляторів для заданих кіл.

7.1 Вибір вимикачів.

7.1.1 Вибір вимикачів на стороні 500 кВ.

Imax=1,4×3×167×1033 ×500=825,18 A; Iном=5×4003 ×500×2=1154 А.

Оскільки нам невідомо яка потужність приходить на ОРУ-500, ми вираховуємо Iном вимикача теж приблизно.

За даними  Iном=1154 А и Uном=500 кВ;  з таблиці 4.4 вибираємо вимикачі типу ВВ-330-500В-31,5 (вимикач повітряний)

Iном=2000 А; Iном=31,5кА; Вм=20%; iдин=80 кА; tтер=3 c; tов=0,04; tсв=0,055.

7.2.1. Вибір вимикачів на стороні 220 кВ.

Smax=172,1кВА; Iном=172,1/(3×220)=451,9 А

За цими даними з таблиці П44 вибираємо вимикач типу ВВБК-220Б-56 (повітряний)

Iном=315 А; Iном=56 кА; Вм=47%; iдин=143 кА; tтер=3 c; tов=0,04;tсв=0,02

7.1.3. Вибір вимикачів у ланцюзі трансформатора 35 кВ (ВН).

Складаємо таблицю №3.

| Розрахункові дані | ВМУЕ-35-25 | РДЗ-35-60 |
| --- | --- | --- |
| Uном=35 кВ. Imax=718 А Inτ=24,793 кА Iс τ=13,7 кА iу=57,252 кА Вк=80,2 2Inτ+inτ =48,76 | Uном=35 Кв Iном=1250 А Iоткл.25 кА tон3ВнIоткл.н/100=8,15 Iдин=25 кА iдин=64 кА Iтер2×tтер=252×4=2500кА2с 2Iном(1+В/100)=46 кА | Uном=35 Кв Iном=2000 А Iтер.гл.н/tдоп=31,5/4 Iтер.заз.н/tдоп=31,5/1 Привід ПР-У1, ПД-191 iдин=60 кА |

Таблиця 3. Дані вимикачів

Imax=Pmax3 ×U=43,5×1033 ×35718 A.

Вимикач ВМУЕ-35Б-25 проходить за умовою  : iу=57,252<iдин=64.

На шинах 35 кВ таких вимикачів 9 штук. Вибираємо роз'єднувач

РДЗ-35-60 на шинах 35 кВ їх буде 16 штук.

7.14 Вибір трансформаторів струму на стороні 35 кВ (ВН).

Вибираємо трансформатори струму типу ТФЗМ-35-У1.

Таблиця 4. Порівняння

| Розрахункові дані | Каталожні дані | Перевірка |
| --- | --- | --- |
| Uуст=35 кВ Iнорм= Imax=718 А iу=57,252 кА Вк=80,2 r2 =rприб+48×0,0283/4+rk=0,8396 Ом | Uн=35 кВ Iном1=15-600; Iном2=5кА iдин=3-127 Ка Iтер=0,7-31кА tтер=3с Z2 ном=1,2 Ом | Uуст≤Uн Iнорм≤Iном iу<iдин Вк≤Iтер2×tтер Z2 ном≤Z2 ном |

Трансформатори струму за даними умовами проходять

Для перевірки трансформатора за вторинним навантаженням скористаємося схемою ввімкнення приладів і їхніми каталожними даними та визначимо навантаження за фазами для найбільш завантаженого трансформатора.

Перелік необхідних приладів вибираємо з таблиці 11 стор. 362 і зводимо в таблицю №5.

Таблиця №5- Прилади

| Прилади | Тип | Навантаження в фазах (ВА) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| Ватметр Варметр Лічильник активної енергії Амперметр Лічильник реактивної енергії | Д-335 Д-335 СА-3-468 Э344 И-676 | 0,5 0,5 2,5 0,5 2,5 | ____ ____ ____ _____ _____ | 0,5 0,5 2,5 _____ 2,5 |
| Разом: |  | 6,5 | ____ | 6,0 |

Найбільш завантаженою є фаза А і за нею ведемо розрахунок опорів приладів:

rприл=SприлI22=6,552=0,26 Ом

R=r2 ном-rприл-rk=1,2-0,26-0,1=0,84Ом.

rk=0,1 Ом-опір контактів; Z2 =r2

r2=rном+r прил+rk=0,8+0,3+0,1=1,2 Ом

Z2n =SI22=3052=1,2 Ом

Вибираємо перетин. Оскільки трансформатори струму з'єднані в повну зірку, то

I=l=60-60100×20=40 м;g=p×iросrnp=40×0,0283  0,84=1,62 мм2

Приймаємо контрольний кабель АКРВГ з перетином 4 мм2.

7.2. Вибір ошиновки в ланцюзі трансформатора 35 кВ(ВС).

7.2.1 Згідно з ПУЕ 1.3.28 збірні шини та ошиновка в межах РУ за економічною щільністю І не обираються, а вибір здійснюється за допустимою І.

Iн=S3×U=23,5×1033×35=387,5 A.

З таблиці П 3.4 вибираємо А1 шини  40×4 мм2; q=160 мм2; Iдоп=480 А.

Перевіряємо збірні шини на термічну стійкість за формулою 3.90 стор.190.

qmax=Bkc=80,2×10691=98,4 мм2

ПН-35/400-750 з таблиці 7.5 Iн=400А. Руйнівне навантаження на згин =7,5 кН.

Iн=400А>Іmax=387,5 А; Fруйн=7500H.

Перевіряємо прохідний ізолятор на механічну міцність:

Fр=0,5Fн=0,5×844,29=422,15 Н<0,6 Fруйн=4500Н.

Перевіряємо прохідний ізолятор на механічну міцність:

Fр=0,5Fн=0,5×844,29=422,15 Н<0,6 Fруйн=4500 Н.

Тобто обраний ізолятор проходить за необхідними умовами.

7.4 Вибір трансформаторів напруги.

За таблицею 7.8 вибираємо комплексний струмопровід ТКЕП-20/60-160 з опорними ізоляторами типу ОФР-20-375С.

У ланцюзі комплектного струмопроводу встановлено трансформатори напруги типу ЗНОЛ 0,6-10УЗ.

Перевіряємо за вторинним навантаженням

S2=P2+Q2=162+19,42=25,1 MBA.

У цього трансформатора Sн=75 МВА  у класі точності 0,5 потрібної для приєднання лічильників; отже, S2=7,5<Sн=3×75=275.

В классе точности 0,5, необходимом для подключения счетчиков; следовательно

Таблиця №6.

| Прилади | Тип | Sодн. обм | Число обмоток | Cos φ | Sin φ | Число приладів | Загальна | Спож. потужність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр Ваттметр Варметр Лічильник акт. енергії Лічильник реактивної енергії | Е-335 Д-335 Д-335 И-680 И-680 | 2 1,5 1,5 2 2 | 1 2 2 2 2 | 1,0 1,0 1,0 0,38 0,38 | 0 0 0 0,95 0,95 | 1 1 1 1 1 | 2 3 3 4 4 | - - - 9,7 9,7 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 16 | 19,4 |  |

Таблиця 6. - Вимірювальні прилади

7.5 Вибір вимикачів у ланцюзі трансформаторів 35 кВ (НН)

Іmax=17×1033×10=982,66 А;

За таблицею П 4.4 стор.630 вибираємо вимикач ВК-10-20 з вбудованим приводом, маломасляний;Uном=10кВ; Iном=630-1000А; Iном.вим=20 кА;Iдин=                =20 кА; iдин=52 кА; tтер=3 с;tсн=0,07.

Таблиця №7

| Розрахункові дані | ВК-10-20 | РВФЗ |
| --- | --- | --- |
| Uном=10 кВ. Imax=982,66 А Inτ=6,81 кА Iаτ=2,249кА Iпо=6,81 iу=15,72 кА Вк=9,899 2Inτ+iаτ =11,87 | Uном=10 Кв Iном=630-1000 А Iвим.=20 кА tон3ВнIвим.н/100=3,43 Iдин=20 кА iдин=52 кА Iтер2×tтер=252×4=1200кА2с 2Iном(1+В/100)=10,48кА | Uном=10 Кв Iном=1000 А Iтер.гл.н/tдоп=40/4 Iтер.заз.н/tдоп=31,5/1 Привід ПР-У1, ПД-191 Привід ПР-10, Пр-11. |

Вимикач ВК-10-20 проходить за умовою: iу=15,72<iдин=52.

7.5.2. Вибираємо трансформатори струму типу ТШЛ-10-У3 за таблицею

Таблиця №8

| Розрахункові дані | Каталожні дані | Перевірка |
| --- | --- | --- |
| Uуст=10 кВ Iнорм = Imax=982,66 А iу=15,72 кА Вк=9,899 | Uн=10 кВ Iном1=800-1000; Iном2=5кА iдин=74,5 кА Iтер=27 кА tтер=4с | Uуст≤Uн Iнорм≤Iном iу<iдин Вк≤Iтер2×tтер Z2 ном≤Z2 ном |

Трансформатори за даними умовами проходять.

7.5.3. Вибір шинопроводу в ланцюзі трансформатора 35 кВ (НН).

Iном=982,66 А. Вибираємо за таблицею П 3.4 односмугові А1 шини 60×88 мм.

Перетин однієї смуги 4800 км2; Iдоп=1025 А.

За умови нагрівання в тривалому режимі шини проходять, тому що

Iном=982,66 А<Iдоп=1025 А.

Перевіряємо збірні шини на термічну стійкість за формулою 3.90 стор. 190.

qmax=Bkc=9,899×10691=0,0346 м2,  що менше перетину обраної шини, значить шини термічно стійкі.

Визначаємо проліт:

l2=173,2200×Іq=173,2200×14,46=1,342м2; J=Bh312 =0,8×6312=14,4 см2

l≤1,158 м.

Найбільше питоме зусилля при 3-фазних кз:

f3=3×10-7×iy32a=3×10-7×15,7320,18=52,5 Н/м.

Рівномірно розподілена сила f створює згинальний момент

M=f×l10=52,5×1,15810=6,08 Нм.

Напруга в матеріалі шини, що виникає під дією згинального моменту:

σрозр=MW=6,084,8=1,27 где W- момент опору шини (за таблицею 4.1 стор.233).

W=bh26=6,08×626=4,8.

Шини механічно міцні, тому що. σрозр=1,27<σдоп=40.

7.5.4 Вибір ізоляторів

Вибираємо опорні ізолятори типу ОНШ-10-500 (штирові) Uном=10 кВ; висота 199 мм; Fразр=5 кН.

Перевіряємо ізолятори на механічну міцність

Fn=1,62×l×iy2a×10-7=1,62×1,158×157,220,8×10-7=57,95 Н.

Fрозр=khF; де kh- поправка на висоту шин.

kh=Мкр+l+h2Мкр=190+8+602190=1,2

Fрозр=1,2×57,95=69,544 Н.

Ізолятори механічно міцні, оскільки. Fрозр=69,54<0,6 Fразр=3000

Вибираємо прохідний ізолятор типу ПН-10/400-750.  Uном=10 кВ;

Ін=630 А. Руйнівне навантаження на вигин = 7,5 кН.

Тобто обраний ізолятор відповідає необхідним умовам.

Приймаємо розрядник РВО-10.

8. Вибір електрообладнання за номінальними параметрами для інших ланцюгів.

8.1. На стороні 500 кВ.

За таблицею П 4.1 стор.628 вибираємо роз'єднувач типу РНВ;  Іном=1154 А для зовнішньої установки U= 500 кВ;I=2000. Привід ПФ; ПРН; амплітуда граничного наскрізного струму КЗ 45 кА.

Вибираємо шини коробчастого перетину; АI; h=754; b=35; c=4; r=6. Перетин однієї шини 520 мм2;  Ідоп=2730 А.

Вибираємо трансформатори струму ТФЗМ-500-У1 за таблицею П 4.5 стор. 632.

Uн= 500 кВ; I1н=2000 А; I2н=1А;Iэл.дин.ст=90 кА; Iтерм=180 кА;tтерм==68 c.

Вибираємо трансформатори напруги НКФ-500-78.

Uном.пер.обм.=500/3; Uном.втор.обм.=100/3; 1 клас точності ; S=500BA;

Smax=2000 BA.

Вибираємо вимикач ВВ-500Б-31,5. Iном=2000А;Iном.откл.=31,5 кА;

iдин=80 кА;Iдин=Iтер=31,5 кА.

Вибираємо розрядник РВМГ-500.

8.2. На стороні 220 кВ.

Iном=966,7 А.

За таблицею П 4.1 стор. 628 вибираємо роз'єднувач типу РДЗ; U=220 кВ;

I=1000. Привід ПР-У1; ПР-ХЛ1; ПД-1У1; амплітуда граничного наскрізного струму КЗ 100.

Вибираємо шини прямокутного перетину: А1; 60×8; масса 1,295кг/м.

Перетин однієї шини 480 мм2; Iдоп=1025 А.

Uн= 220 кВ; I1н=1200 А; Iдин.ст=100 кА;

Вибираємо трансформатори напруги НКФ-220-58.

Вибираємо вимикач ВВБК-220Б-56. Iном=3150 А; Iном.вимк.=56  кА;

iдин=143 кА;Iдин=Iтер=56 кА.

Вибираємо розрядник РВС-220Т.

Вибираємо опорні ізолятори типу С8-950-ІУХЛ, n=2100;F=8кН.

9. Опис конструкції ОРУ-220 кВ.

У прийнятій компановці на ОРУ-220 кВ всі вимикачі розміщуються в один ряд біля другої системи шин, що полегшує їх обслуговування. Такі ОРУ називаються однорядними на відміну від інших компановок, де вимикачі ліній розташовані в одному ряду, а вимикачі трансформаторів в іншому. У типових компануваннях вимикач не зображується, показано лише місце його установки (вузол вимикача шинної опори).

На малюнку видно, що кожен ніж шинних роз'єднувачів 2-ї системи шин розташований під проводами відповідної фази збірних шин.

Таке силове розташування дозволяє виконати з'єднання шинних роз'єднувачів безпосередньо під збірними шинами і на цьому ж рівні приєднати вимикач. Роз'єднувачі мають полюсне управління.

Ошинування ВРУ виконано гнучкими алюмінієвими шинами. При великому навантаженні або при перевірці на коронування в кожній фазі 2-3 дроти.

Збірні шини і ошиновки виконані здвоєними проводами 2\timesАСО з дистанційними розпірками.

Лінійні, шинні портали і всі опори під опорними, стандартні залізобетонні.