|  | Учреждение по испытанию материалов |
| --- | --- |
| Институт строительных материалов, | для строительства |
| монолитных сооружений и противопожарной защиты |  |

Экспертное заключение

| Номер документа: | (3335/722/11-2)-СМ от 09.09.2011 |
| --- | --- |
| Заказчик: | PUK-WERKE KG |
|  | Kunststoff-Stahlverarbeitung GmbH & Co (обработка изделий из пластмассы и стали) |
|  | Нобельштрассе 45-56 |
|  | D 12055 Берлин |
| Заказ от: | 24.02.2011 |
| Код заказа: | Г-н Штамер |
| Поступление заказа | 24.02.2011 |
| Содержание заказа: | Экспертиза несущих конструкций для кабеля фирмы PUK-WERKE KG, Берлин, в отношении их оценки как «стандартных несущих конструкций» согласно DIN 4102-12 : 1998-11 (Часть 2: Прокладка кабеля в кабельных желобах) |

Данное Экспертное заключение содержит 21 страницу, включая титульную страницу, и 27 приложений.

Данное Экспертное заключение частично дополняет Экспертное заключение  3374/2096-Mu от 29.05.2006.

Данное Экспертное заключение разрешается к дальнейшему распространению только полностью и без изменений. На использование выдержек или сокращений требуется письменное разрешение МРА Брауншвейг. Переводы данного документа, сделанные без распоряжения МРА, должны иметь на него ссылку. Воздерживаться от переводов немецкой оригинальной редакции, не проверенных Учреждением по испытанию материалов для строительства, Брауншвейг. Титульный лист и последняя страница данного документа имеют печать МРА Брауншвейг. Документы без подписи и печати не действительны. Экспертные заключения составляются независимо от аттестаций со стороны строительного надзора и не подлежат сертификации. Образец материала израсходован.

| Учреждение по испытанию материалов (МРА) для строительства Бетховенштрассе 52 D-38106 Брауншвейг | Тел. +49(0)531-391-5400 Факс +49(0)531-391-5900 info@mpa.tu-bs.de www.mpa.tu-bs.de | Norddeutsche LB Hannover (Северогерманский земельный банк Ганновера) БИК 106 020 050 BLZ 250 500 00 Swift: NOLADE 2H ИН плательщика налога с оборота DE183500654 Номер свидетельства плательщика налога 14/201/22859 IBAN: DE58250500000106020050 | Зарегистрированное юридическое лицо (0761-CPD) МРА Брауншвейг аттестовано и зарегистрировано как ведомство по строительному надзору для проведения испытаний, надзора, контроля и сертификации. МРА Брауншвейг аккредитовано как испытательная и калибровочная лаборатория согласно ISO/IEC 17025 и как инспекционная служба согласно ISO/IEC 17020 |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание

| 1 | Основание и заказ ……………………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Используемая документация …………………………………………………………………………………………………. | 3 |
| 3 | Описание несущей конструкции ……………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 3.1 | Описание несущей конструкции (система 1) ………………..……………………………………………………………… | 4 |
| 3.1.1 | Несущие конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S1-1) ........................................... | 4 |
| 3.1.2 | Несущая конструкция с кронштейном на стену (вариант S1-2) ………………………………………………………… | 6 |
| 3.2 | Описание несущей конструкции (система 2) ………………..……………………………………………………………… | 7 |
| 3.2.1 | Несущие конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S2-1 (KSLW)) ............................. | 7 |
| 3.2.2 | Несущие конструкции с потолочной скобой (вариант S2-2 (DKSL)) .................................................................... | 8 |
| 3.2.3 | Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S2-3 (KSLW-BS)) ............................................................... | 9 |
| 3.3 | Описание несущей конструкции (система 3) ………………..……………………………………………………………… | 10 |
| 3.3.1 | Несущие конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S3-1 (KWL-BS)) .......................... | 10 |
| 3.3.2 | Несущие конструкции со стеновой скобой (вариант S3-2(KSLW-BS)) ................................................................ | 11 |
| 3.4 | Описание несущей конструкции (система 4 (DB-BS)) ………………..…………………………………………………… | 12 |
| 3.4.1 | Несущие конструкции с потолочной скобой (вариант S4-1 (DB-BS)) .................................................................. | 12 |
| 3.5 | Описание несущей конструкции (система 5, подвесная система шин) …………………………………………..…… | 13 |
| 3.5.1 | Несущие конструкции с подвесными монтажными шинами (вариант S5-1) ........................................................... | 13 |
| 3.6 | Кабельный желоб ……………………………………………………………………………………………………………….. | 14 |
| 4 | Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом ……………………………………………………………… | 15 |
| 4.1. | Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 1) ………………..……………………………… | 15 |
| 4.1.1 | Экспертиза несущих конструкций со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S1-1) (раздел 3.1.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6) ……………………………………............................. | 15 |
| 4.1.2 | Несущие конструкции с потолочной скобой (вариант S2-2 (раздел 3.2.2) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)........................................................................................................ | 16 |
| 4.2. | Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 2) ………………..………………………..……… | 16 |
| 4.2.1 | Экспертиза несущих конструкций со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S2-1 (KSLW)) (раздел 3.2.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)............................................................................. | 16 |
| 4.2.2 | Несущие конструкции с потолочной скобой (вариант S2-2) (раздел 3.2.2) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6) ………………………….................................................................. | 16 |
| 4.2.3 | Несущие конструкции со стеновой скобой (вариант S2-2) (раздел 3.2.3) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6) ………………………….................................................................. | 17 |
| 4.3. | Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 3) ………………..………………………..……… | 17 |
| 4.3.1 | Экспертиза несущих конструкций со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S3-1 (KWL-BS)) (раздел 3.3.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)............................................................................. | 17 |
| 4.3.2 | Несущие конструкции со стеновой скобой (вариант S3-2) (раздел 3.3.2) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6) ………………………….................................................................. | 17 |
| 4.4 | Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 4) ………………..………………………..……… | 18 |
| 4.4.1 | Несущие конструкции с потолочной скобой (вариант S4-1 (DB-BS)) (раздел 3.4.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6) ………………………….................................................................. | 18 |
| 4.5 | Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 5) ………………..………………………..……… | 19 |
| 4.5.1 | Экспертиза несущих конструкций с подвесными монтажными шинами (вариант S5-1) (раздел 3.5.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6) ………………………………….......................................................... | 19 |
| 5 | Выводы …………………………………………………………………………………………………………………………… | 19 |
| 6 | Особые указания ……………………………………………………………………………………………………………… | 20 |

1. Основание и заказ

На основании DIN 4102-12 : 1998-11 допускается распространение полученных результатов испытаний по кабельным сооружениям с безупречным сохранением работоспособности на испытываемые несущие конструкции для кабеля от другого производителя в качестве альтернативы к проверенным несущим конструкциям, если такие несущие конструкции можно оценить как «стандартные несущие конструкции» в соответствии с DIN 4102-12 : 1998-11. В рамках данного Экспертного заключения производится сравнение характеристик оцениваемой несущей конструкции для кабеля (прокладка кабеля в кабельном желобе) фирмы PUK-WERKE KG, Берлин, с характеристиками «стандартной несущей конструкции» согласно DIN 4102-12 : 1998-11.

Экспертное заключение подразделяется на указанные ниже части, которые соответственно могут быть использованы по отдельности в процессе строительного надзора в сочетании с действующими актами испытаний для кабельных сооружений с безупречным сохранением работоспособности:

- Часть 1: прокладка кабеля в кабельных линиях;

- Часть 2: прокладка кабеля в кабельных желобах;

- Часть 3: прокладка кабеля со скобами

- Вертикальные кабельные трассы.

2. Используемая документация

Основанием для экспертизы по противопожарной защите являются краевые условия, как они указаны в DIN 4102-12 : 1998-11 при распределении кабельных сооружений с безупречным сохранением работоспособности на определенные классы по сохранению работоспособности. Далее при экспертизе за основу брались перечисленные ниже документы:

- Акты испытаний и отчеты о проверке по испытаниям на огнестойкость для кабельных сооружений с безупречным сохранением работоспособности в соответствии с DIN 4102-12 : 1998-11, в которых использованы несущие конструкции фирмы PUK-WERKE KG, Берлин, и

- Рабочие чертежи несущей конструкции (прокладка кабеля в кабельных желобах).

3. Описание несущей конструкции

В оцениваемых несущих конструкций для кабеля должна быть проведена экспертиза прокладки в кабельных желобах фирмы PUK-WERKE KG, Берлин, следуя образцу DIN 4102-12 : 1998-11.

Кабельные трассы испытывают нагрузку при максимальном собственном весе кабеля 10 кг/м.

Все детали, испытывающие нагрузки на растяжение или сдвиг, рассчитываются таким образом, чтобы максимальное напряжение стали, соотнесенное к площади сечения, не превышало σ ( 9 Н/мм2 (“E30”), σ (  6 Н/мм2 (“E90”) или τ ( 15 Н/мм2 (“E30”), τ ( 10 Н/мм2 (“E90”). При необходимости следует соответствующим образом рассчитать крепления, нагрузки и расстояния до подвеса.

Крепление на потолке или стене выполняется при помощи крепежных средств с подтвержденной противопожарной безопасностью (см. также раздел 6.3) ( М8. Присоединение резьбовых штанг к неотделанному потолку может выполняться в комбинации с креплением гайкой “VM” (см. Приложение 27).

Все винтовые соединения выполняются с помощью болтов (класс прочности 8.8) и гаек (класс прочности 8). Подвешивание и крепление выполняются в зависимости от системы с помощью резьбовых штанг (класс прочности 4.8) ( М8. Если крепления выполняются деталями из стали другого качества, то это указывается соответствующим образом (см. также Приложение 1).

Коррозийные свойства деталей не являются предметом данного Экспертного заключения; пригодность при необходимости следует подтверждать отдельно.

3.1 Описание несущей конструкции (система 1)

3.1.1 Несущие конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S1-1)

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующие таблицы описывают детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 1:	Конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном, с подвесом на конце кронштейна

(Приложения 2-6)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стойка для подвешивания | Кронштейн | Соединительный элемент на конце кронштейна | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | KDU 50 | KU-BS или KUM-BS | Переходник для присоединения консоли KAD-BS S | Резьбовая штанга ( М8 1) |
| Вариант 2 | KDU 52 |  |  |  |
| Вариант 3 | KDU 102 |  |  |  |
| Вариант 4 | KHU 50 двойной профиль с креплением на стене |  |  |  |
| Присоединение профиля | Кронштейн-стойка для подвешивания | Кронштейн-соединительный элемент | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Комплект для крепления 2 х “KLS 10x20" 1 х KLS 10x20 (вверху) при монтаже в прорези, (упор снизу) | Комплект для крепления 2 х “IK 8x20" с гайкой “SEMS8” | Гайка “SEM” и подкладная шайба “US” Крепление на переходнике для присоединения консоли |
| 1) В зависимости от имеющегося напряжения при растяжении |

Таблица 2:	Конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном, с подвесом на конце кронштейна

(Приложения 7-9)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стойка для подвешивания | Кронштейн | Соединительный элемент на конце кронштейна | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 5 | KDU 60 | KW-BS | Переходник для присоединения консоли “KAD-BS S” | Резьбовая штанга ( М8 1) |
| Присоединение профиля | Кронштейн-стойка для подвешивания | Кронштейн-соединительный элемент | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Болт с шестигранной головкой “SES M10” с гайкой “SEM 10” и подкладной шайбой “US” | Комплект для крепления 2 х “IK 8x20" с гайкой “SEM 8” | Гайка “SEM” и подкладная шайба “US” Крепление на переходнике для присоединения консоли |
| 1) В зависимости от имеющегося напряжения при растяжении |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях

3.1.2 Несущая конструкция с кронштейном на стену (вариант S1-2)

Несущая конструкция с кабельными желобами состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стеновых консолей и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующие таблицы описывают детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 3:	Конструкции со стеновой консолью (Приложение 10)

| Наименование | Кронштейн / опора | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Кронштейн | Соединительный элемент на конце кронштейна | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | KW BS | Переходник для присоединения консоли KAD-BS S | Резьбовая штанга ( М8 1) |
| Вариант 2 | KWM BS |  |  |
| Присоединение профиля | Кронштейн-стена | Кронштейн-соединительный элемент | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитной стене DstM. 1), соединение болтами | Комплект для крепления 2 х “IK 8x20" с гайкой “SEM8” | Гайка “SEM” и подкладная шайба “US” Крепление на переходнике для присоединения консоли |
| 1) В зависимости от имеющегося напряжения при растяжении |

Таблица 4:	Конструкции со стеновой консолью (Приложение 11)

| Наименование | Кронштейн / опора | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Кронштейн | Соединительный элемент на конце кронштейна | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 3 | KW BS | Переходник для присоединения консоли “KAW-BS” | Резьбовая штанга ( М8 1) |
| Вариант 3 | KWM BS |  |  |
| Присоединение профиля | Кронштейн-стена | Кронштейн-соединительный элемент | Присоединение кронштейна | Присоединение на стену |
|  | Болтовые соединения | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитной стене DstM. 1), соединение болтами | Комплект для крепления 2 х “IK 8x20" с гайкой “SEM8” | Гайка “SEM” и подкладная шайба “US” Крепление на переходнике для присоединения консоли | С помощью стенового уголка "W-BS”, соединение болтами |
| 1) В зависимости от имеющегося напряжения при растяжении |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции с кабельным желобом далее можно в Приложениях.

3.2 Описание несущей конструкции (система 2)

3.2.1 Несущие конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S2-1 (KSLW))

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующая таблица описывает детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 5:	Конструкции со стойкой для подвешивания KSLW и кронштейном KSLW (Приложение 12)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стойка для подвешивания | Кронштейн | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | KSLW (KSLW 020 – KSLW 050) | KSLW (KSLW 150 – KSLW 350) | Резьбовая штанга ( М8 |
| Присоединение профиля | Кронштейн-стойка для подвешивания | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Болт с полупотайной головкой “FRS 8x20” с гайкой “SEMS M8” | Болтовое соединение гайкой “SEMS 8” |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.2.2 Несущие конструкции с потолочной консолью (вариант S2-2 (DKSL))

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующая таблица описывает детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 6:	Конструкции с потолочной консолью DKSL (Приложение 13)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Потолочная скоба | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | DKSL | Резьбовая штанга ( М8 |
| Присоединение профиля | Присоединение на потолок | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитный потолок при помощи распорки “KSL-SP” Сквозной монтаж, соединение болтами | Болтовое соединение гайкой “SEMS 8” |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.2.3 Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S2-3 (KSLW-BS))

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующие таблицы описывают детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 7:	Конструкции со стеновой консолью KSLW-BS (Приложение 14)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стеновая скоба | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | KSLW-BS (KSLW-BS 010 – KSLW 030) | Резьбовая штанга ( М8 |
| Присоединение профиля | Присоединение на стену | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитную стену при помощи распорки “KSL-SP” Сквозной монтаж, соединение болтами | Болтовое соединение при помощи соединительной муфтый "VM” и гайки “SEMS 8” |

Таблица 8: Конструкции со стеновой консолью KSLW-BS (Приложение 15)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стеновая скоба | Соединительный элемент на конце кронштейна | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 2 | KSLW-BS (KSLW-BS 010 – KSLW 030) | Стеновой уголок “W-BS” | Резьбовая штанга ( М10 |
| Присоединение профиля | Присоединение на стену | Кронштейн-соединительный элемент | Присоединение кронштейна | Присоединение на стену |
|  | Болтовые соединения | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитную стену при помощи распорки “KSL-SP” Сквозной монтаж, соединение болтами | Болт с шестигранной головкой М8 с гайкой и подкладной шайбой “US” | Гайка и прокладная шайба “US” Крепление на стеновом уголке “W-BS” | Посредством стенового уголка “W-BS”, соединение болтами |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.3 Описание несущей конструкции (система 3)

3.3.1 Несущие конструкции со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S3-1 (KWL-BS))

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующая таблица описывает детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 9:	Конструкции со стойкой для подвешивания KDU 50 и кронштейном KWL-BS (Приложение 16)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стойка для подвешивания | Кронштейн | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | KDU 50 | KWL-BS (KWL-BS 010 – KWL 030) | Резьбовая штанга ( М8 |
| Присоединение профиля | Кронштейн-стойка для подвешивания | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Болт с полупотайной головкой “FRS 8x20” с гайкой “SEMS M8” | Болтовое соединение при помощи гайки “SEMS M8” и подкладной шайбы “US” |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.3.2 Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S3-2(KSLW-BS))

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующие таблицы описывают детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 10:	Конструкции со стеновой консолью KSLW-BS (Приложение 17)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стеновая скоба | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | KWL-BS (KWL-BS 010 – KWL-BS 030) | Резьбовая штанга ( М8 |
| Присоединение профиля | Присоединение на стену | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитную стену Сквозной монтаж, соединение болтами | Болтовое соединение при помощи гайки “SEM M8” и подкладной шайбы “US” |

Таблица 11: Конструкции со стеновой консолью KSLW-BS (Приложение 18)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Стеновая скоба | Соединительный элемент на конце кронштейна | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 2 | KWL-BS (KWL-BS 010 – KWL-BS 030) | Стеновой уголок W-BS | Резьбовая штанга М10 |
| Присоединение профиля | Присоединение на стену | Кронштейн-соединительный элемент | Присоединение кронштейна | Присоединение на стену |
|  | Болтовые соединения | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитную стену Сквозной монтаж, соединение болтами | Болт с шестигранной головкой М8 с гайкой и подкладной шайбой “US” | Гайка и прокладная шайба “US” Крепление на стеновом уголке W-BS | Посредством стенового уголка W-BS, соединение болтами |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.4.Описание несущей конструкции (система 4 (DB-BS))

3.4.1 Несущие конструкции с потолочной консолью (вариант S4-1 (DB-BS))

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм стоек для подвешивания с кронштейнами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на конце кронштейнов

Следующая таблица описывает детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 12:	Конструкции со потолочной консолью DB-BS (Приложение 19)

| Наименование | Несущая конструкция | Подвес на конце кронштейна |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Потолочная скоба | Подвес на конце кронштейна |
| Вариант 1 | DB-BS (DB-BS 010 – DB-BS 030) | Резьбовая штанга ( М8 |
| Присоединение профиля | Присоединение на стену | Присоединение кронштейна |
|  | Болтовые соединения | Сквозной монтаж |
|  | Крепление на монолитный потолок Сквозной монтаж, соединение болтами | Гайка “SEM 8” и подкладная шайба “US” |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.5.Описание несущей конструкции (система 5, подвесная система шин)

3.5.1 Несущие конструкции с подвесными монтажными шинами (вариант S5-1)

Несущие конструкции для кабельных желобов состоят по существу из размещенных на расстоянии а ( 1250 мм резьбовых штанг с монтажными шинами и подвесов, дополнительно установленных посредством резьбовых штанг на концах шин.

Следующая таблица описывает детали несущей конструкции для кабеля

Таблица 13:	Конструкции с подвесными монтажными шинами (Приложения 20-22)

| Наименование | Несущая конструкция | Кронштейн / опора |
| --- | --- | --- |
| Деталь | Подвесные шины из профилированной углеродной стали (открывать наверх) |
| Вариант | 1 | Резьбовая штанга ( М8 “GB M8” 1) | Несущий профиль KHA 7 |
| Вариант | 2 | Резьбовая штанга ( М8 “GB M8” 1) | Несущий профиль KHA 8 |
| Вариант | 3 | Резьбовая штанга ( М8 “GB M8” 1) | Несущий профиль KHA 41 |
| Крепежное средство | Присоединение резьбовые штанги-шина Болтовое соединение в имеющейся прорези Штанги с резьбой с двух сторон вверху: гайки “SEM” с профильной шайбой “RUS 41” внизу: гайки “SEM” и подкладные шайбы “US” |
| 1) В зависимости от имеющегося напряжения при растяжении |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

3.6 Кабельный желоб

В качестве опоры для кабеля служат установленные друг на друга кабельные желоба. Кабельные желоба на стыках исполнены с соответствующими соединителями для стыков.

Крепление на кронштейне выполняется при помощи крепежных комплектов, состоящих из: болтов с полупотайной головкой, 2 x “FRS 6x12” с гайкой “SEMSM6”.

На стыках желоба для кабеля свинчиваются по каждому прогону с соединителями для стыков RGV-BS 60 (В = 45 мм, Ш = 2 мм), 4-мя болтами “FRSV 6x12” (изнутри). Дно свинчивается с соединительной пластиной, имеющей маркировку от VB-BS 10 до VB-BS 60: В = 99 мм, Ш = 1,25 мм, 4-мя болтами “FRSV 6x12” (сверху).

Желоба для кабеля могут быть выполнены в комплекте с перемычками RTR 60 (см. также Приложение 23).

Таблица 14:	Варианты монтажа желоба для кабеля

| Строка | Несущая конструкция |
| --- | --- |
|  | Желоб для кабеля | Ширина | Открытая часть | Прогон |
|  | [мм] | [мм] | [%] | Высота х толщина материала [мм] |
| 1 | RGS 60 | 100-300 | < 15 | 60 х 1,5 |
| 2 | RS | 100-300 | < 15 | 60 х 1,5 |

Детально ознакомиться с конструктивным построением указанной выше несущей конструкции далее можно в Приложениях.

4 Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом

В приведенных далее таблицах обобщаются существенные монтажные характеристики оцениваемых несущих конструкций. Оцениваемая несущая конструкция с желобами для кабеля соответственно разделу 3 может быть обозначена как «стандартная конструкция» согласно DIN 4102-12 : 1998-11, если в следующих разделах соблюдаются заданные краевые условия.

4.1 Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 1)

4.1.1	Экспертиза несущих конструкций со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S1-1)

(раздел 3.1.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Таблица 15:	Состав монтажных характеристик несущей конструкции с желобом для кабеля

| Производитель кабельной конструкции | PUK-WERKE KG, Берлин |
| --- | --- |
| Несущая конструкция со стойкой для подвешивания и кронштейном |
| Максимальное расстояние между стойками или резьбовыми штангами: а | [мм] | 1250 |
| Крепление на кронштейне | [мм] | соединение болтами |
| Кронштейн |  | KUM-BS | KU-BS | KW-BS | KWM-BS |
| Максимальная длина кронштейна: Д | [мм] | 320 | 323 | 323 | 320 |
| Подвес на концах кронштейна | - | Резьбовая штанга (класс прочности 4.8) |
| Желоб для кабеля RGS 60 или RS (прочная гальванизированная сталь) |
| Максимальная нагрузка | [кг/м] | 10 |
| Максимальная ширина желоба: Ш | [мм] | 300 |
| Минимальная толщина материала желоба: т | [мм] | 1,5 |
| Стыки с RGV-BS 60 и VB-BS желоба |
| Размещение стыков, расстояние от кронштейна | [мм] | - |
| Соединитель для стыков (прогон): длина Д | [мм] | 190 |
| Соединитель для стыков (прогон): высота х толщина материала В х т | [мм] | 45 х 2,0 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение 4 х “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Соединитель для стыков (дно): ширина Ш | [мм] | 99 (дно 1,25 х 105) |
| Соединитель для стыков (дно): максимальная длина х толщина материала Д х т | [мм] | 284 х 1,25 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Расположение крепежных средств | - | См. Приложения 24-26 |

4.1.2 	Несущие конструкции с потолочной консолью (вариант S2-2 (раздел 3.2.2) в

сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Модели несущей конструкции со стеновой консолью (вариант S1-2) из раздела 3.1.2 являются модифицированной системой со стеновой консолью без стойки для подвешивания, описанной в 4.1.2 несущей конструкции, а в смысле противопожарной зажиты одинаковы.

4.2. Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 2)

4.2.1	Экспертиза несущих конструкций со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S2-1 (KSLW))

(раздел 3.2.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Таблица 16:	Состав монтажных характеристик несущей конструкции с желобом для кабеля

| Производитель кабельной конструкции | PUK-WERKE KG, Берлин |
| --- | --- |
| Несущая конструкция со стойкой для подвешивания (KSLW) и кронштейном (KSLW) |
| Максимальное расстояние между стойками или резьбовыми штангами: а | [мм] | 1250 |
| Крепление на кронштейне | [мм] | соединение болтами |
| Максимальная длина кронштейна: Д | [мм] | 320 |
| Подвес на концах кронштейна | - | Резьбовая штанга (класс прочности 4.8) |
| Желоб для кабеля RGS 60 или RS |
| Максимальная нагрузка | [кг/м] | 10 |
| Максимальная ширина желоба: Ш | [мм] | 300 |
| Минимальная толщина материала желоба: т | [мм] | 1,5 |
| Стыки с RGV-BS 60 и VB-BS желоба |
| Размещение стыков, расстояние от кронштейна | [мм] | - |
| Соединитель для стыков (прогон): длина Д | [мм] | 190 |
| Соединитель для стыков (прогон): высота х толщина материала В х т | [мм] | 45 х 2,0 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение 4 х “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Соединитель для стыков (дно): ширина Ш | [мм] | 99 (дно 1,25 х 105) |
| Соединитель для стыков (дно): максимальная длина х толщина материала Д х т | [мм] | 284 х 1,25 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Расположение крепежных средств (соединители для стыков) | - | См. Приложения 24-26 |

4.2.2	Несущие конструкции с потолочной консолью (вариант S2-2) (раздел 3.2.2) в

сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Несущие конструкции с потолочной консолью (вариант S2-2) являются модифицированной системой с потолочной консолью без стойки для подвешивания, описанной в 4.2.1 несущей конструкции, а в смысле противопожарной зажиты одинаковы.

4.2.3	Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S2-2) (раздел 3.2.3) в

сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S2-2) являются модифицированной системой без стойки для подвешивания, описанной в 4.2.1 несущей конструкции, а в смысле противопожарной зажиты одинаковы.

4.3.Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 3)

4.3.1	Экспертиза несущих конструкций со стойкой для подвешивания и кронштейном (вариант S3-1 (KWL-BS))

(раздел 3.3.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Таблица 17:	Состав монтажных характеристик несущей конструкции с желобом для кабеля

| Производитель кабельной конструкции | PUK-WERKE KG, Берлин |
| --- | --- |
| Несущая конструкция со стойкой для подвешивания (KDU 50) и кронштейном (KWL-BS) |
| Максимальное расстояние между стойками или резьбовыми штангами: а | [мм] | 1250 |
| Крепление на кронштейне | [мм] | соединение болтами |
| Максимальная длина кронштейна: Д | [мм] | 350 |
| Подвес на концах кронштейна | - | Резьбовая штанга (класс прочности 4.8) |
| Желоб для кабеля RGS 60 или RS |
| Максимальная нагрузка | [кг/м] | 10 |
| Максимальная ширина желоба: Ш | [мм] | 300 |
| Минимальная толщина материала желоба: т | [мм] | 1,5 |
| Стыки с RGV-BS 60 и VB-BS желоба |
| Размещение стыков, расстояние от кронштейна | [мм] | - |
| Соединитель для стыков (прогон): длина Д | [мм] | 190 |
| Соединитель для стыков (прогон): высота х толщина материала В х т | [мм] | 45 х 2,0 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение 4 х “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Соединитель для стыков (дно): ширина Ш | [мм] | 99 (дно 1,25 х 105) |
| Соединитель для стыков (дно): максимальная длина х толщина материала Д х т | [мм] | 284 х 1,25 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Расположение крепежных средств (соединители для стыков) | - | См. Приложения 24-26 |

4.3.2	Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S3-2) (раздел 3.3.2) в

сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Несущие конструкции со стеновой консолью (вариант S3-2) являются модифицированной системой без стойки для подвешивания, описанной в 4.3.1 несущей конструкции, а в смысле противопожарной зажиты одинаковы.

4.4 Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 4)

4.4.1	Несущие конструкции с потолочной консолью (вариант S4-1 (DB-BS)) (раздел 3.4.1) в

сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Таблица 18:	Состав монтажных характеристик несущей конструкции с желобом для кабеля

| Производитель кабельной конструкции | PUK-WERKE KG, Берлин |
| --- | --- |
| Несущая конструкция с потолочной консолью (DB-BS) |
| Максимальное расстояние между кронштейнами: а | [мм] | 1250 |
| Крепление на кронштейне | [мм] | соединение болтами |
| Максимальная длина кронштейна: Д | [мм] | 350 |
| Подвес на концах кронштейна | - | - |
| Желоб для кабеля RGS 60 или RS |
| Максимальная нагрузка | [кг/м] | 10 |
| Максимальная ширина желоба: Ш | [мм] | 300 |
| Минимальная толщина материала желоба: т | [мм] | 1,5 |
| Стыки с RGV-BS 60 и VB-BS желоба |
| Размещение стыков, расстояние от кронштейна | [мм] | - |
| Соединитель для стыков (прогон): длина Д | [мм] | 190 |
| Соединитель для стыков (прогон): высота х толщина материала В х т | [мм] | 45 х 2,0 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение 4 х “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Соединитель для стыков (дно): ширина Ш | [мм] | 99 (дно 1,25 х 105) |
| Соединитель для стыков (дно): максимальная длина х толщина материала Д х т | [мм] | 284 х 1,25 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Расположение крепежных средств (соединители для стыков) | - | См. Приложения 24-26 |

4.5 Экспертиза несущих конструкций с кабельным желобом (система 5)

4.5.1	Экспертиза несущих конструкций с подвесными монтажными шинами (вариант S5-1) (раздел 3.5.1) в сочетании с кабельным желобом (раздел 3.6)

Таблица 19:	Состав монтажных характеристик несущей конструкции с желобом для кабеля

| Производитель кабельной конструкции | PUK-WERKE KG, Берлин |
| --- | --- |
| Несущая конструкция с монтажными шинами |
| Максимальное расстояние между стойками или резьбовыми штангами: а | [мм] | 1250 |
| Крепление на подвесе | [мм] | соединение болтами |
| Максимальная длина монтажной шины: Д | [мм] | 400 |
| Подвес на концах монтажной шины | - | Резьбовая штанга (класс прочности 4.8) |
| Минимальное расстояние по оси от подвеса до конца монтажной шины: а | [мм] | 25 мм |
| Минимальное расстояние от прорези до конца монтажной шины: | [мм] | 20 мм |
| Максимальное расстояние по оси от подвеса до желоба для кабеля | [мм] | 25 мм |
| Желоб для кабеля RGS 60 или RS |
| Максимальная нагрузка | [кг/м] | 10 |
| Максимальная ширина желоба: Ш | [мм] | 300 |
| Минимальная толщина материала желоба: т | [мм] | 1,5 |
| Стыки с RGV-BS 60 и VB-BS желоба |
| Размещение стыков, расстояние от кронштейна | [мм] | - |
| Соединитель для стыков (прогон): длина Д | [мм] | 190 |
| Соединитель для стыков (прогон): высота х толщина материала В х т | [мм] | 45 х 2,0 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение 4 х “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Соединитель для стыков (дно): ширина Ш | [мм] | 99 (дно 1,25 х 105) |
| Соединитель для стыков (дно): максимальная длина х толщина материала Д х т | [мм] | 284 х 1,25 |
| Соединитель для стыков (прогон): крепление |  | Резьбовое соединение “FRSV 6x12” с контргайкой |
| Расположение крепежных средств (соединители для стыков) | - | См. Приложения 24-26 |

5     Выводы

Классификация кабельных сооружений с безупречным сохранением работоспособности при использовании кабельных несущих конструкций согласно разделу 3 может осуществляться только в объединении с действительными актами испытаний по общему строительному надзору от официального испытательного центра. Необходимо в каждом отдельном случае проверять, соответствуют ли кабельные сооружения с несущими конструкциями (желоб для кабеля), подтвердившие работоспособность по действительным актам испытаний по общему строительному надзору, «стандартным несущим конструкциям» в DIN 4102 : 1998-11.

6   Особые указания

Вышеуказанная экспертиза является действительной только тогда, когда кабельные несущие конструкции выполнены в соответствии с разделом 3. При этом необходимо соблюдать следующие краевые условия:

6.1  Кабельные несущие конструкции должны крепиться на

- монолитных стенах из кирпичной кладки согласно DIN 1053-1 - DIN 1053-4, из бетона или железобетона согласно DIN 1045 или строительных плит из пористого бетона согласно DIN 4166 или

- потолках из бетона или железобетона согласно DIN 1045 или пористого бетона согласно DIN 4166,

класс огнеупорности которых согласно DIN 4102-2 по меньшей мере соответствует функциональному классу кабельного сооружения с безупречным сохранением работоспособности.

6.2  Подвесы несущих конструкций или стеновые консоли должны располагаться на расстоянии а ( 1250 мм и изготавливаться из стальных конструкций в вариантах согласно разделу 3; размеры подвесов и резьбовых штанг нужно устанавливать таким образом, чтобы их расчетные напряжения при растяжении (напряжение стали, соотнесенное к поперечному сечению) при классе сохранения работоспособности “E 90” не превышало 6 Н/мм2, соответственно при классах “E 30” и “E 60” не превышало 9 Н/мм2 в соответствии с таблицей 109 DIN 4102-4 : 1994-03.

6.3  Крепление стоек для подвешивания, стеновых консолей, резьбовых штанг и подвесов нужно производить крепежными средствами с подтвержденной противопожарной безопасностью (см. также раздел 3).

Дюбели должны подходить под основание и применение и соответствовать данным действующих общих разрешений строительного надзора (abZ), разработанных Германским Институтом строительных технологий, Берлин, или европейским техническим разрешениям (ЕТА). Если в разрешениях нет упоминания про характеристики горения крепежных средств, то они вставляются с 2hef (удвоенной глубиной посадки) – минимальная глубина 6 см – и максимальной расчетной нагрузкой растяжения на дюбель 500 Н (ср. DIN 4102-4 : 1994-03, раздел 8.5.7.5). Эффективную глубину посадки (hef) нужно взять из действующего разрешения. Как вариант, могут применяться дюбели, пригодность которых по противопожарной безопасности подтверждена актами испытаний по общему строительному надзору или доказана справками по противопожарной безопасности (например, испытание и экспертиза официальной испытательной лаборатории).

Дюбели устанавливаются в соответствии с Технической документацией (инструкции по монтажу), как правило, соответствующей данным в разрешении (abZ или ЕТА) или Акту испытаний по общему строительному надзору (abP). В каждом случае пригодность дюбелей под основание и применение должна подтверждаться также и для установки в условиях холода.

6.4 Вышеуказанная экспертиза является действительной только тогда, когда гарантировано, что кабельные сооружения с безупречным сохранением работоспособности в своем классе работоспособности не причинят вреда из-за палающих вниз деталей.

6.5  Экспертное заключение № (3335/722/11-2) СМ от 09.09.2011 является действительным только в объединении с действительными актами испытаний по общему строительному надзору с учетом раздела 5 данного Экспертного заключения. Срок действия заканчивается, когда утрачивают законность вышеуказанные акты испытаний по общему строительному надзору, не позже, чем 09.09.2012 г.

Срок действия может быть продлен в зависимости от состояния техники.

По уполномочию					Печать				По уполномочию

Обер-регирунгсрат доктор-инж. Ролинг						Дипл.-инж. Маертинс

Начальник отдела									Ответственный исполнитель

Брауншвейг, 09.09.2011