| 1.2 - Storage Before commissioning, motors must be : - sheltered from humidity : for relative humidities greater than 90%, the machine insulation can drop very quickly and become virtually non-existent at around 100%; check the anti-rust protection on unpainted parts. For a very long storage period, the motor can be placed in a sealed package (eg. heat-sealed plastic) containing dehydrating sachets. - protected from frequent significant temperature variations to prevent any condensation; during storage, the drain plugs should be removed to allow condensation water to escape. - in the event of surrounding vibrations, try to reduce the effect of these vibrations by placing the motor on a damping support (eg. rubber plate) and turn the rotor slightly every fortnight to prevent the bearing rings from being marked. 2 - RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY 2.1 - Checking the insulation This check is essential if the motor has been stored for longer than 6 months or if it has been in a damp atmosphere. This measurement is carried out with a megohmmeter at 500 volts D.C. (do not use a magnetoelectric system). It is better to carry out an initial test at 30 or 50 volts and if the insulation is greater than 1 megohm, carry out a second test at 500 volts for 60 seconds. Insulation must be at least 10 megohms in cold state. If this value cannot be reached, and without exception if the motor may have been splashed with water, salt spray, kept in a very humid place or if it is covered in condensation, it is advisable to dehydrate the stator for 24 hours in a drying oven at a temperature of between 110and 120C. If the motor cannot be placed in a drying oven : - switch on the motor, with the rotor locked, under 3-phase A.C. voltage reduced to approximately 10% of the rated voltage, for 12 hours (use an induction regulator or a reduction transformer with adjustable outlets). For slipring motors, this test should be performed with the rotor short-circuited. - or supply it with D.C. current, with all 3 phases in series, and with the voltage at 1 to 2% of the rated voltage (use a D.C. generator with independent excitation or batteries for motors less than 22 kW). - NB: The A.C. current should be monitored via a clamp ammeter, the D.C current with a shunt ammeter. This current must not exceed 60% of the rated current. Ideally place a thermometer on the motor housing : if the temperature exceeds 70C, reduce the indicated voltage or current by 5% of the original value for a 10deviation. While drying, all motor orifices must be clear (terminal box, drain holes) | 1.2 – Хранение Перед запуском двигатели необходимо: - защитить его от попадания влаги: в помещениях с относительной влажностью более 90%, так как изоляция прибора может быстро износиться и стать практически бесполезной при влажности в 100%; проверьте защиту от ржавчины на неокрашенных деталях. Для очень длительного периода хранения двигатель можно поместить в запечатанную упаковку (например, в теплоизолированный пластик), которая должна содержать влаговпитывающий пакет. - защитить его от значительного перепада температур, чтобы предотвратить образование конденсата; во время хранения дренажные пробки должны быть удалены, чтобы конденсат мог вытекать. - в случае наличия внешних вибраций, попробуйте защитить двигатель от их воздействия, поместив двигатель на амортизирующий суппорт (например, на резиновую пластину) и слегка поворачивайте ротор каждые две недели для предотвращения повреждения колец подшипника. 2 – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ Во всех случаях перед установкой и во время эксплуатации, пользователю необходимо проверить соответствие внешних условий эксплуатации двигателю. Электрические двигатели – это промышленные изделия. Они должны устанавливаться квалифицированным персоналом. При установке необходимо обеспечить безопасность людей, животных и товаров (см. действующие стандарты) 2.1 – Проверка изоляции Перед запуском двигателя рекомендуется проверить изоляцию между фазой и землей, между фазами Эта проверка необходима, если двигатель был на хранении более 6 месяцев или если он хранился во влажной среде. Данные измерения проводятся с помощью мегомметра при постоянном токе в 500 В (не используйте магнитоэлектрическую систему). Лучше провести замеры при 30 и при 50 В и если изоляция превышает 1 мегом, проведите следующий тест при 500 В на протяжении 60 сек. В холодном состоянии изоляция должна быть не менее 10 мегом. Если невозможно достичь этих пределов, возможно, что двигатель был залит водой, соляным спреем, содержался во влажных условиях или внутри присутствует конденсат. Рекомендуется просушить статор на протяжении 24 часов в сушилке при температуре между 110 и 120 Со. Если двигатель невозможно поместить в сушилку: - влючите двигатель с ротором на замке при снижении напряжения переменного тока на 3 фазах до значения 10% от номинального, оставьте его работать на протяжении 12 часов (используйте индукционный регулятор или редукционный преобразователь с регуляруемыми выходами). Для асинхронного двигателя с фазным ротором, тест необходимо проводить, когда ротор короткозамкнут. - или включите его в источник с постоянным током, все три фазы поочередно с напряжением от 1 до 2% от номинального (используйте генератор постоянного тока с независимым источником возбуждения или батареями для моторов менее 22 кВатт). - Примечание: переменный ток необходимо контролировать амперметром на зажиме, а постоянный – шунтовым амперметром. Этот ток не должен превышать 60% номинального. В идеальном варианте, надо поместить термометр на обшивку двигателя: если температура поднимается выше 70 Со, необходимо уменьшить напряжение или ток на 5% от начального для отклонения в 10 Со. Во время сушки все отверстия двигателья должны быть свободны (дренажные отверстия, клеммная коробка). |
| --- | --- |